МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
           ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
                    ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

                            Н А К А З

 N 39 від 05.02.99                    Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      10 березня 1999 р.
 vd990205 vn39                        за N 150/3443

       Про затвердження Тимчасової інструкції з перевірки і
           оцінки стану техногенної безпеки потенційно
               небезпечних об'єктів господарювання

     З метою    затвердження   методики   проведення   комплексних
перевірок стану техногенної  безпеки  об'єктів  господарювання,  а
також  критеріїв  його оцінки,  керуючись статтею 6 Закону України
"Про Цивільну оборону України" ( 2974-12 ),  підпунктами 1, 3 та 8
пункту  1  Положення  про Цивільну оборону України,  затвердженого
постановою  Кабінету   Міністрів   України   від  10.05.94  N  299
( 299-94-п ),   підпунктом  3  пункту 5 Положення про МНС України,
затвердженого Указом Президента України від 28.10.96 N 1005/96,  а
також  згідно  з  Планом основних заходів Міністерства на 1998 рік
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Тимчасову інструкцію з перевірки і оцінки стану
техногенної    безпеки     потенційно     небезпечних     об'єктів
господарювання, що додається.
     2. Довести цю Тимчасову інструкцію до Головного управління  з
питань  надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Ради
міністрів  Автономної  Республіки   Крим,   управлінь   з   питань
надзвичайних  ситуацій  та  цивільного захисту населення обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра генерал-лейтенанта Гречанінова В.Ф.

 Міністр                                             В.М.Кальченко

                                                    Затверджено
                                                 Наказ МНС України
                                                 05.02.99 N 39

                       Тимчасова інструкція
          з перевірки й оцінки стану техногенної безпеки
          потенційно небезпечних об'єктів господарювання

                      1. Загальні положення

     Ця Тимчасова   інструкція   визначає   методику    проведення
перевірки   стану   техногенної  безпеки*  потенційно  небезпечних
об'єктів господарювання України,  яка дає змогу комплексно оцінити
безпеку об'єкта як для персоналу,  що працює на об'єкті, так і для
населення, що мешкає у зоні техногенного впливу об'єкта.
     Критерії оцінки     стану     техногенної     безпеки,     що
використовуються в даній  Інструкції,  відображають  такі  напрями
організації  безпечної експлуатації об'єкта,  як цивільна оборона,
охорона  праці,  екологічна,  пожежна  безпека,   а   також   інші
спеціальні  напрями  безпеки  його  експлуатації,  що мають вузьку
галузеву спрямованість.
     Ураховуючи широту  напрямів  і  питань,  відображених  у  цих
критеріях,  перевірку   стану   техногенної   безпеки   потенційно
небезпечних об'єктів доцільно проводити комісією,  до складу якої,
крім особового складу територіальних інспекцій цивільної оборони і
техногенної безпеки,  доцільно також залучати особовий склад інших
підрозділів  територіальних  управлінь   з   питань   надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення.
_______________
     * Техногенна   безпека   -   це   комплекс  адміністративних,
організаційних,  інженерно-технічних   та   спеціальних   заходів,
спрямованих  на  попередження  виникнення техногенних надзвичайних
ситуацій.

        2. Основні показники, з яких проводиться перевірка
         стану техногенної безпеки потенційно небезпечних
                     об'єктів господарювання

     Перевірка стану техногенної  безпеки  потенційно  небезпечних
об'єктів господарювання здійснюється за такими показниками:
     2.1. Наявність на об'єкті документації,  яка регламентує його
безпечну експлуатацію і відображає планування заходів попередження
виникнення  на  ньому   надзвичайних   ситуацій,   готовність   до
ліквідації   їх   наслідків  та  захисту  працюючого  персоналу  і
населення.
     2.2. Відповідність  улаштування,  утримання  та  експлуатації
технічного і  технологічного  обладнання  об'єкта,  а  також  умов
поводження  на  ньому з потенційно небезпечними речовинами вимогам
чинних нормативів з питань техногенної безпеки.
     2.3. Наявність  на об'єкті і стан готовності локальних систем
виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій  та  оповіщення
персоналу і населення.
     2.4. Наявність та  рівень  готовності  диспетчерської  служби
об'єкта.
     2.5. Наявність на об'єкті,  стан утримання  і  готовності  до
використання  засобів  колективного,  індивідуального  і медичного
захисту.
     2.6. Готовність   об'єктових   спеціалізованих  формувань  до
ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єкті.
     2.7. Дотримання    правил   безпеки   під   час   перевезення
небезпечних вантажів залізничним та автомобільним транспортом.

   2.1. Наявність на об'єкті документації, яка регламентує його
   безпечну   експлуатацію   і  відображає  планування  заходів
   попередження  виникнення  на  ньому  надзвичайних  ситуацій,
   готовність  до ліквідації їх наслідків та захисту працюючого
                      персоналу і населення

     Перевірка за цим напрямом здійснюється за такими показниками:
     2.1.1. Наявність  та  грунтовність  розробки паспорта безпеки
об'єкта.
     2.1.2. Наявність  та  грунтовність  розробки плану розвитку й
удосконалення цивільної оборони об'єкта.
     2.1.3. Наявність  та  грунтовність  розробки плану ліквідації
аварій на об'єкті (ситуаційного плану).
     2.1.4. Наявність   та  грунтовність  розробки  плану  захисту
працюючого персоналу  і  населення  (як  розділу  плану  цивільної
оборони об'єкта).
     2.1.5. Наявність  наказу  (або  інструкції)  по  об'єкту  про
безпеку    при    виробництві,    використанні    або   зберіганні
радіоактивних,  сильнодіючих отруйних  та  вибухопожежонебезпечних
речовин,   а  також  відповідних  інструкцій  для  всіх  цехів  та
дільниць.
     2.1.6. Наявність  на  об'єкті  наказу  (або  інструкції)  про
відповідний протипожежний режим.
     2.1.7. Наявність    на    диспетчерських   пунктах   об'єкта,
операторських цехів,  станціях служб і підрозділів,  що мають бути
задіяні  при  ліквідації  можливих  надзвичайних ситуацій (аварій,
пожеж,  вибухів),  схем сигналізацій та установок локалізації  цих
ситуацій.  Наявність  інструктивних  матеріалів про керування цими
установками.
     2.1.8. Наявність на диспетчерських пунктах об'єкта інструкції
про  порядок  дій   чергового   диспетчера   в   разі   виникнення
надзвичайних   ситуацій.  Наявність  схеми  оповіщення  на  пульті
диспетчерського пункту.
     2.1.9. Наявність  на  диспетчерських  пунктах  об'єкта наказу
(або інструкції) про порядок оповіщення органів  влади,  аварійних
служб, працюючого персоналу та населення про надзвичайні ситуації.
     2.1.10. Наявність  на  об'єкті  журналів   обліку   та   руху
потенційно небезпечних речовин і промислових відходів.
     2.1.11. Наявність  на  об'єкті  плану  підготовки  об'єктових
спеціалізованих формувань.
     2.1.12. Наявність на об'єкті плану  приведення  у  готовність
об'єктових спеціалізованих формувань.
     2.1.13. Наявність  на  об'єкті  плану  усунення  порушень   і
недоліків, виявлених під час перевірок об'єкта органами державного
нагляду (згідно з актами даних перевірок).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   N     |       Показник         |                               Оцінка                                |
|  з/п    |                        |---------------------------------------------------------------------|
|         |                        |          Добре           |       Задовільно        | Незадовільно   |
|---------+------------------------+--------------------------+-------------------------+----------------|
| 2.1.1.  |Наявність та            |Паспорт безпеки           |Паспорт безпеки містить  |У паспорті      |
|         |грунтовність розробки   |складається з таких       |дані про готовність      |безпеки         |
|         |паспорта безпеки        |розділів:                 |об'єкта до попередження  |відсутні дані   |
|         |об'єкта                 |а) опис об'єкта і         |надзвичайних ситуацій та |про стан        |
|         |                        |технологічних процесів,   |реагування на них, але   |готовності      |
|         |                        |які проводяться на ньому, |заходи попередження і    |об'єкта до      |
|         |                        |що включає в себе:        |реагування у цьому       |попередження    |
|         |                        |генеральний план об'єкта, |документі відображені не |надзвичайних    |
|         |                        |на якому зазначені всі    |конкретно                |ситуацій та     |
|         |                        |комунікації, технологічні |                         |реагування на   |
|         |                        |лінії, об'єктові служби,  |                         |них             |
|         |                        |шляхи сполучення, захисні |                         |                |
|         |                        |зони та захисні споруди;  |                         |                |
|         |                        |опис технологічних        |                         |                |
|         |                        |процесів та підстав для   |                         |                |
|         |                        |їх обмежень і             |                         |                |
|         |                        |впровадження заходів      |                         |                |
|         |                        |захисту персоналу         |                         |                |
|         |                        |об'єкта;                  |                         |                |
|         |                        |опис конструкції          |                         |                |
|         |                        |обладнання, споруд і      |                         |                |
|         |                        |технологічних ліній;      |                         |                |
|         |                        |опис параметрів та        |                         |                |
|         |                        |особливостей              |                         |                |
|         |                        |технологічних процесів,   |                         |                |
|         |                        |процесів розвантаження та |                         |                |
|         |                        |зберігання потенційно     |                         |                |
|         |                        |небезпечних речовин,      |                         |                |
|         |                        |обсяги споживання води,   |                         |                |
|         |                        |газу, електроенергії,     |                         |                |
|         |                        |гріючої пари, інших       |                         |                |
|         |                        |енергоносіїв;             |                         |                |
|         |                        |б) опис можливих          |                         |                |
|         |                        |надзвичайних ситуацій     |                         |                |
|         |                        |техногенного та           |                         |                |
|         |                        |природного походження;    |                         |                |
|         |                        |в) загальна інформація    |                         |                |
|         |                        |про потенційно небезпечні |                         |                |
|         |                        |речовини, що              |                         |                |
|         |                        |використовуються у        |                         |                |
|         |                        |виробництві:              |                         |                |
|         |                        |їх клас або категорія     |                         |                |
|         |                        |небезпеки;                |                         |                |
|         |                        |їх реакційна здатність;   |                         |                |
|         |                        |гранично допустимі        |                         |                |
|         |                        |концентрації речовин у    |                         |                |
|         |                        |робочій зоні, їх дія на   |                         |                |
|         |                        |організм людини;          |                         |                |
|         |                        |г) опис заходів безпеки   |                         |                |
|         |                        |під час виробництва:      |                         |                |
|         |                        |опис заходів попередження |                         |                |
|         |                        |можливих надзвичайних     |                         |                |
|         |                        |ситуацій;                 |                         |                |
|         |                        |опис технічних систем,    |                         |                |
|         |                        |пристроїв і засобів       |                         |                |
|         |                        |безпеки персоналу         |                         |                |
|         |                        |об'єкта, що               |                         |                |
|         |                        |використовуються під час  |                         |                |
|         |                        |проведення виробничих     |                         |                |
|         |                        |процесів та в разі        |                         |                |
|         |                        |виникнення надзвичайних   |                         |                |
|         |                        |ситуацій;                 |                         |                |
|         |                        |заходи щодо їх            |                         |                |
|         |                        |попередження;             |                         |                |
|         |                        |готовність об'єкта до їх  |                         |                |
|         |                        |ліквідації;               |                         |                |
|         |                        |готовність об'єкта до     |                         |                |
|         |                        |захисту працюючого        |                         |                |
|         |                        |персоналу та населення,   |                         |                |
|         |                        |що мешкає навколо об'єкта |                         |                |
|---------+------------------------+--------------------------+-------------------------+----------------|
| 2.1.2.  |Наявність та            |План розвитку й           |У плані розвитку й       |Не виконано     |
|         |грунтовність розробки   |удосконалення цивільної   |удосконалення цивільної  |хоча б однієї   |
|         |плану розвитку й        |оборони містить           |оборони ситуацій джерела |вимоги оцінки   |
|         |удосконалення цивільної |інформацію про:           |та обсяги фінансування   |"Задовільно"    |
|         |оборони об'єкта         |заходи щодо попередження  |заходів не сплановані    |                |
|         |                        |можливих надзвичайних     |                         |                |
|         |                        |ситуацій техногенного і   |                         |                |
|         |                        |природного походження;    |                         |                |
|         |                        |терміни виконання         |                         |                |
|         |                        |заходів;                  |                         |                |
|         |                        |сили і засоби, що         |                         |                |
|         |                        |залучаються до виконання  |                         |                |
|         |                        |цих заходів, джерела та   |                         |                |
|         |                        |обсяги їх фінансування    |                         |                |
|---------+------------------------+--------------------------+-------------------------+----------------|
| 2.1.3.  |Наявність та            |План ліквідації аварій    |У плані ліквідації       |Не виконано     |
|         |грунтовність розробки   |містить:                  |аварій дані про склад    |хоча б однієї   |
|         |плану ліквідації аварій |генеральний план об'єкта; |об'єктових               |вимоги оцінки   |
|         |на об'єкті              |типові сценарії           |спеціалізованих          |"Задовільно"    |
|         |(ситуаційного плану)    |виникнення та розвитку    |формувань, їх            |                |
|         |                        |можливих аварій на        |укомплектованість        |                |
|         |                        |об'єкті, їх вражаючі      |матеріально технічними   |                |
|         |                        |фактори;                  |засобами вказані не      |                |
|         |                        |порядок оповіщення        |конкретно                |                |
|         |                        |керівного складу об'єкта, |                         |                |
|         |                        |внутрішньооб'єктових      |                         |                |
|         |                        |служб і підрозділів       |                         |                |
|         |                        |органу місцевої влади та  |                         |                |
|         |                        |збору відповідальних осіб |                         |                |
|         |                        |об'єкта в разі аварії (у  |                         |                |
|         |                        |робочий та                |                         |                |
|         |                        |позаробочий/нічний час);  |                         |                |
|         |                        |порядок безаварійної      |                         |                |
|         |                        |зупинки об'єкта;          |                         |                |
|         |                        |порядок управління        |                         |                |
|         |                        |роботами з ліквідації     |                         |                |
|         |                        |аварії (надзвичайної      |                         |                |
|         |                        |ситуації);                |                         |                |
|         |                        |порядок евакуації         |                         |                |
|         |                        |персоналу, документації,  |                         |                |
|         |                        |цінного обладнання та     |                         |                |
|         |                        |цінних або небезпечних    |                         |                |
|         |                        |матеріалів;               |                         |                |
|         |                        |дані про наявність та     |                         |                |
|         |                        |склад об'єктових          |                         |                |
|         |                        |спеціалізованих           |                         |                |
|         |                        |формувань, їх             |                         |                |
|         |                        |укомплектованість         |                         |                |
|         |                        |приладами дозиметричної   |                         |                |
|         |                        |розвідки та контролю,     |                         |                |
|         |                        |засобами зв'язку та       |                         |                |
|         |                        |управління                |                         |                |
|         |                        |аварійно-рятувальними та  |                         |                |
|         |                        |аварійно-відновлювальними |                         |                |
|         |                        |роботами, засобами        |                         |                |
|         |                        |індивідуального і         |                         |                |
|         |                        |медичного захисту,        |                         |                |
|         |                        |медичним приладдям,       |                         |                |
|         |                        |належним обладнанням та   |                         |                |
|         |                        |інструментами,            |                         |                |
|         |                        |транспортними засобами та |                         |                |
|         |                        |спеціальною технікою;     |                         |                |
|         |                        |порядок дій об'єктових    |                         |                |
|         |                        |спеціалізованих формувань |                         |                |
|         |                        |у разі аварії та їх       |                         |                |
|         |                        |взаємодії з формуваннями  |                         |                |
|         |                        |інших об'єктів і          |                         |                |
|         |                        |спеціалізованими          |                         |                |
|         |                        |аварійними службами;      |                         |                |
|         |                        |план організації і        |                         |                |
|         |                        |забезпечення громадського |                         |                |
|         |                        |порядку на об'єкті та в   |                         |                |
|         |                        |районах, що зазнали       |                         |                |
|         |                        |ураження внаслідок аварії |                         |                |
|         |                        |(надзвичайної ситуації);  |                         |                |
|         |                        |наявність аварійного      |                         |                |
|         |                        |запасу комплектувальних   |                         |                |
|         |                        |вузлів, виробів та        |                         |                |
|         |                        |матеріалів, аварійного    |                         |                |
|         |                        |резерву пально-мастильних |                         |                |
|         |                        |матеріалів                |                         |                |
|---------+------------------------+--------------------------+-------------------------+----------------|
| 2.1.4.  |Наявність та            |План захисту містить      |У плані захисту питання  |План захисту не |
|         |грунтовність розробки   |інформацію про:           |організації              |містить         |
|         |плану захисту           |прогноз наслідків         |дозиметричної розвідки   |інформацію      |
|         |працюючого персоналу і  |можливих надзвичайних     |та лабораторних          |стосовно хоча б |
|         |населення (як розділу   |ситуацій та дані про      |спостережень визначені   |одного його     |
|         |плану цивільної оборони |ураження працюючого       |не в повному обсязі      |розділу         |
|         |об'єкта)                |персоналу і населення;    |                         |                |
|         |                        |розподіл обов'язків серед |                         |                |
|         |                        |посадових осіб об'єкта    |                         |                |
|         |                        |щодо організації та       |                         |                |
|         |                        |здійснення захисту        |                         |                |
|         |                        |працюючого персоналу і    |                         |                |
|         |                        |населення;                |                         |                |
|         |                        |організацію радіаційної і |                         |                |
|         |                        |хімічної розвідки та      |                         |                |
|         |                        |лабораторного контролю у  |                         |                |
|         |                        |разі виникнення           |                         |                |
|         |                        |надзвичайних ситуацій,    |                         |                |
|         |                        |план-графік їх виконання, |                         |                |
|         |                        |розрахунки сил і засобів, |                         |                |
|         |                        |які до цього залучаються; |                         |                |
|         |                        |перелік заходів, що       |                         |                |
|         |                        |виконуються з метою       |                         |                |
|         |                        |захисту працюючого        |                         |                |
|         |                        |персоналу і населення,    |                         |                |
|         |                        |план-графік їх виконання, |                         |                |
|         |                        |розрахунки сил і засобів, |                         |                |
|         |                        |які залучаються до        |                         |                |
|         |                        |виконання засобів         |                         |                |
|         |                        |захисту;                  |                         |                |
|         |                        |забезпечення працюючого   |                         |                |
|         |                        |персоналу об'єкта та      |                         |                |
|         |                        |населення, що мешкає у    |                         |                |
|         |                        |зонах можливого ураження, |                         |                |
|         |                        |засобами колективного,    |                         |                |
|         |                        |індивідуального і         |                         |                |
|         |                        |медичного захисту,        |                         |                |
|         |                        |організація медичної      |                         |                |
|         |                        |допомоги постраждалим,    |                         |                |
|         |                        |порядок використання      |                         |                |
|         |                        |захисних споруд           |                         |                |
|---------+------------------------+--------------------------+-------------------------+----------------|
| 2.1.5.  |Наявність наказу (або   |Даний документ містить    |Даний документ містить   |Наказ або       |
|         |інструкції) по об'єкту  |вичерпну інформацію про   |вичерпну інформацію про  |інструкція      |
|         |про безпеку при         |правила поводження на     |правила поводження на    |відсутні        |
|         |виробництві,            |об'єкті з радіоактивними, |об'єкті з                |                |
|         |використанні або        |сильнодіючими отруйними   |радіоактивними,          |                |
|         |зберіганні              |та                        |сильнодіючими отруйними  |                |
|         |радіоактивних,          |вибухопожежонебезпечними  |та                       |                |
|         |сильнодіючих отруйних   |речовинами. Персонал      |вибухопожежонебезпечними |                |
|         |та                      |об'єкта ознайомлено з цим |речовинами, але персонал |                |
|         |вибухопожежонебезпечних |документом під розпис     |об'єкта з цим документом |                |
|         |речовин, а також        |                          |під розпис не            |                |
|         |відповідних інструкцій  |                          |ознайомлено              |                |
|         |для всіх цехів та       |                          |                         |                |
|         |дільниць                |                          |                         |                |
|---------+------------------------+--------------------------+-------------------------+----------------|
| 2.1.6.  |Наявність на об'єкті    |Даний документ            |Даний документ           |Наказ або       |
|         |наказу (або інструкції) |розроблено, він містить   |розроблено, він містить  |інструкція      |
|         |про відповідний         |перелік заходів пожежної  |перелік заходів пожежної |відсутні        |
|         |протипожежний режим     |безпеки. Персонал об'єкта |безпеки, але персонал    |                |
|         |                        |ознайомлено з цим         |об'єкта з цим документом |                |
|         |                        |документом під розпис     |під розпис не            |                |
|         |                        |                          |ознайомлено              |                |
|---------+------------------------+--------------------------+-------------------------+----------------|
| 2.1.7.  |Наявність на            |Схеми та інструктивні     |Схеми та інструктивні    |Не виконано     |
|         |диспетчерських пунктах  |матеріали в наявності,    |матеріали в наявності,   |хоча б однієї   |
|         |об'єкта, операторських  |вони відповідають         |вони відповідають        |вимоги оцінки   |
|         |цехів, станціях служб і |реальному технічному      |реальному технічному     |"Задовільно"    |
|         |підрозділів, що мають   |стану об'єкта             |стану об'єкта, але їх    |                |
|         |бути задіяні при        |                          |розміщення створює       |                |
|         |ліквідації можливих     |                          |незручності для          |                |
|         |надзвичайних ситуацій   |                          |користування ними        |                |
|         |(аварій, пожеж,         |                          |                         |                |
|         |вибухів), схем          |                          |                         |                |
|         |сигналізацій та         |                          |                         |                |
|         |установок локалізації   |                          |                         |                |
|         |цих ситуацій. Наявність |                          |                         |                |
|         |інструктивних           |                          |                         |                |
|         |матеріалів про          |                          |                         |                |
|         |керування цими          |                          |                         |                |
|         |установками             |                          |                         |                |
|---------+------------------------+--------------------------+-------------------------+----------------|
| 2.1.8.  |Наявність на            |Інструкція у наявності,   |Інструкція у наявності,  |Інструкція      |
|         |диспетчерських пунктах  |її розроблено згідно з    |але вона має несуттєві   |відсутня або    |
|         |об'єкту інструкції про  |вимогами Типової          |недоліки                 |вона не         |
|         |порядок дій чергового   |інструкції по діях        |                         |відповідає      |
|         |диспетчера у разі       |чергового диспетчера      |                         |чинним вимогам  |
|         |виникнення надзвичайних |                          |                         |                |
|         |ситуацій                |                          |                         |                |
|---------+------------------------+--------------------------+-------------------------+----------------|
| 2.1.9.  |Наявність на            |Інструкція та схема       |Інструкція та схема      |Інструкція та   |
|         |диспетчерських пунктах  |оповіщення у наявності,   |оповіщення у наявності,  |схема           |
|         |об'єкта наказу (або     |вони відповідають чинним  |але вони мають несуттєві |оповіщення не   |
|         |інструкції) про порядок |вимогам                   |недоліки                 |відповідають    |
|         |оповіщення органів      |                          |                         |чинним вимогам  |
|         |влади, аварійних служб, |                          |                         |(зокрема в ній  |
|         |працюючого персоналу та |                          |                         |не відображено  |
|         |населення про           |                          |                         |подання         |
|         |надзвичайні ситуації.   |                          |                         |інформації про  |
|         |Наявність схеми         |                          |                         |виникнення      |
|         |оповіщення на пульті    |                          |                         |надзвичайних    |
|         |диспетчерського пункту  |                          |                         |ситуацій до     |
|         |                        |                          |                         |управління      |
|         |                        |                          |                         |(відділу) з     |
|         |                        |                          |                         |питань          |
|         |                        |                          |                         |надзвичайних    |
|         |                        |                          |                         |ситуацій та     |
|         |                        |                          |                         |цивільного      |
|         |                        |                          |                         |захисту         |
|         |                        |                          |                         |населення       |
|         |                        |                          |                         |відповідного    |
|         |                        |                          |                         |рівня та        |
|         |                        |                          |                         |органів МВС)    |
|         |                        |                          |                         |або відсутня    |
|---------+------------------------+--------------------------+-------------------------+----------------|
|2.1.10.  |Наявність на об'єкті    |Журнали в наявності, у    |Журнали в наявності, у   |Журнали обліку  |
|         |журналів обліку та руху |них проведено облік та    |них проведено облік та   |та руху         |
|         |потенційно небезпечних  |відображено рух усіх      |відображено рух усіх     |потенційно      |
|         |речовин і промислових   |потенційно небезпечних    |потенційно небезпечних   |небезпечних     |
|         |відходів                |речовин і промислових     |речовин і токсичних      |речовин і       |
|         |                        |відходів, що              |промислових відходів, що |промислових     |
|         |                        |виробляються,             |виробляються,            |відходів на     |
|         |                        |використовуються,         |використовуються,        |об'єкті         |
|         |                        |зберігаються та           |зберігаються та          |відсутні        |
|         |                        |утворюються на об'єкті    |утворюються на об'єкті,  |                |
|         |                        |                          |але не ведеться облік та |                |
|         |                        |                          |рух інших промислових    |                |
|         |                        |                          |відходів                 |                |
|---------+------------------------+--------------------------+-------------------------+----------------|
|2.1.11.  |Наявність на об'єкті    |План підготовки формувань |У плані є несуттєві      |План підготовки |
|         |плану підготовки        |розроблено, він           |недоліки                 |формувань       |
|         |об'єктових              |відповідає чинним         |                         |розроблено, але |
|         |спеціалізованих         |вимогам                   |                         |він не          |
|         |формувань               |                          |                         |відповідає      |
|         |                        |                          |                         |чинним вимогам, |
|         |                        |                          |                         |або даний план  |
|         |                        |                          |                         |не розроблено   |
|---------+------------------------+--------------------------+-------------------------+----------------|
|2.1.12.  |Наявність на об'єкті    |План відповідає чинним    |У плані є несуттєві      |Терміни         |
|         |плану приведення у      |вимогам. Терміни          |недоліки                 |приведення у    |
|         |готовність об'єктових   |приведення у готовність   |                         |готовність      |
|         |спеціалізованих         |об'єктових                |                         |об'єктових      |
|         |формувань               |спеціалізованих формувань |                         |спеціалізованих |
|         |                        |реальні                   |                         |формувань не    |
|         |                        |                          |                         |реальні         |
|---------+------------------------+--------------------------+-------------------------+----------------|
|2.1.13.  |Наявність на об'єкті    |План передбачає усунення  |Терміни усунення         |У плані не      |
|         |плану усунення порушень |всіх порушень і           |порушень і недоліків та  |передбачено     |
|         |і недоліків, виявлених  |недоліків, виявлених під  |засоби, що до цього      |усунення хоча б |
|         |під час перевірок       |час перевірок. Терміни    |залучаються, визначені   |одного          |
|         |об'єкта органами        |усунення та засоби, що до |неконкретно              |виявленого      |
|         |державного нагляду      |цього залучаються,        |                         |порушення або   |
|         |(згідно з актами даних  |визначені конкретно       |                         |недоліку, який  |
|         |перевірок)              |                          |                         |може спричинити |
|         |                        |                          |                         |виникнення на   |
|         |                        |                          |                         |об'єкті         |
|         |                        |                          |                         |надзвичайної    |
|         |                        |                          |                         |ситуації або    |
|         |                        |                          |                         |збільшити її    |
|         |                        |                          |                         |наслідки        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Загальна оцінка:
     "Добре" - якщо за всіма показниками оцінено як "Добре";
     "Задовільно" -  якщо  хоча  б  за одним показником оцінено як
"Задовільно", а за іншими - не нижче від "Задовільно";
     "Незадовільно" - якщо не виконано хоча б однієї вимоги оцінки
"Задовільно".

    2.2. Відповідність улаштування, утримання та експлуатації
    технічного  і технологічного обладнання об'єкта,  а також
    умов  поводження  на  ньому  з  потенційно   небезпечними
    речовинами вимогам чинних нормативів з питань техногенної
                             безпеки

     Перевірка за цим напрямом здійснюється за такими показниками:
     2.2.1. Розміщення об'єкта згідно з вимогами чинних нормативів
з питань радіаційної,  хімічної,  пожежної  безпеки  та  цивільної
оборони.
     2.2.2. Відповідність  виробничих  приміщень,  обладнання   та
устаткування   об'єкта   вимогам   проекту,   виконання   графіків
проведення   їх   технічного   обстеження,    його    капітальних,
планово-попереджувальних та поточних ремонтів.
     2.2.3. Енерго- та  водозабезпечення  об'єкта  згідно  з  його
класом та категорією небезпеки.
     2.2.4. Улаштування    трубопроводів    для    транспортування
потенційно    небезпечних    речовин,    технологічної   води   та
енергоносіїв.
     2.2.5. Обладнання    об'єктів,    на    яких    безпосередньо
виробляються,   використовуються   або   зберігаються   потенційно
небезпечні  речовини,  виконання  вимог  щодо  зберігання гранично
допустимих кількостей цих речовин.

     2.2.1 Розміщення об'єкта згідно з вимогами чинних  нормативів
з  питань  радіаційної,  хімічної,  пожежної  безпеки та цивільної
оборони:
     Перевіряються такі питання:
     а) виконання вимог нормативів з питань цивільної оборони щодо
розміщення потенційно небезпечних об'єктів;
     б) атомні електричні та теплоелектричні станції;
     в) об'єкти,  які  виробляють,  використовують  або зберігають
хлор;
     г) об'єкти,  які  виробляють,  використовують  або зберігають
аміак;
     ґ) об'єкти,  які  виробляють,  використовують  або зберігають
інші хімічно небезпечні речовини;
     д) вибухопожежонебезпечні об'єкти;
     е) об'єкти трубопровідного транспорту;
     є) склади вибухових речовин;
     ж) гідротехнічні споруди  систем  гідравлічного  вилучення  і
складування промислових відходів та хвостів.

------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |       Показник         |                         Оцінка                          |
|з/п  |                        |---------------------------------------------------------|
|     |                        |      Добре       |    Задовільно     |  Незадовільно    |
|-----+------------------------+------------------+-------------------+------------------|
|а)   |Виконання вимог         |Загальні вимоги   |Загальні вимоги до |Загальні вимоги   |
|     |нормативів з питань     |до розміщення     |розміщення         |до розміщення     |
|     |цивільної оборони щодо  |потенційно        |потенційно         |потенційно        |
|     |розміщення потенційно   |небезпечних       |небезпечних        |небезпечних       |
|     |небезпечних об'єктів    |об'єктів в        |об'єктів в Україні |об'єктів в        |
|     |                        |Україні та вимоги |та вимоги          |Україні та вимоги |
|     |                        |нормативів з      |нормативів з       |нормативів з      |
|     |                        |питань цивільної  |питань цивільної   |питань цивільної  |
|     |                        |оборони виконані  |оборони в          |оборони в         |
|     |                        |                  |принципових        |принципових       |
|     |                        |                  |питаннях виконані  |питаннях не       |
|     |                        |                  |                   |виконані          |
|-----+------------------------+------------------+-------------------+------------------|
|б)   |Розміщення атомних      |Розміщені на      |Розміщені на       |Розміщені на      |
|     |електричних та          |відстанях,        |відстанях,         |відстанях, менших |
|     |теплоелектричних        |визначених        |визначених         |від зазначених у  |
|     |станцій                 |Вимогами до       |Вимогами до        |даних Вимогах     |
|     |                        |розміщення        |розміщення атомних |                  |
|     |                        |атомних станцій   |станцій, але в     |                  |
|     |                        |                  |санітарно-захисній |                  |
|     |                        |                  |зоні є випадки     |                  |
|     |                        |                  |несанкціонованої   |                  |
|     |                        |                  |господарської      |                  |
|     |                        |                  |діяльності та      |                  |
|     |                        |                  |будівництва        |                  |
|-----+------------------------+------------------+-------------------+------------------|
|в)   |Розміщення об'єктів,    |Розміщені від     |Розміщені на       |Розміщені на      |
|     |які виробляють,         |об'єктів          |зазначених         |відстанях, менших |
|     |використовують або      |житлового,        |відстанях, але в   |від зазначених    |
|     |зберігають хлор         |громадського та   |санітарно-захисній |                  |
|     |                        |побутового        |зоні є випадки     |                  |
|     |                        |призначення на    |несанкціонованої   |                  |
|     |                        |відстані не менше |господарської      |                  |
|     |                        |за:               |діяльності та      |                  |
|     |                        |1000 м - якщо     |будівництва        |                  |
|     |                        |зберігається      |                   |                  |
|     |                        |рідкий хлор у     |                   |                  |
|     |                        |танках;           |                   |                  |
|     |                        |500 м - якщо      |                   |                  |
|     |                        |зберігається      |                   |                  |
|     |                        |рідкий хлор у     |                   |                  |
|     |                        |контейнерах;      |                   |                  |
|     |                        |150 м - якщо      |                   |                  |
|     |                        |зберігається      |                   |                  |
|     |                        |рідкий або        |                   |                  |
|     |                        |газоподібний хлор |                   |                  |
|     |                        |у балонах         |                   |                  |
|-----+------------------------+------------------+-------------------+------------------|
|г)   |Розміщення об'єктів,    |Санітарно-захисна |Санітарно-захисна  |Санітарно-захисна |
|     |які виробляють,         |зона, визначена   |зона, визначена    |зона, визначена   |
|     |використовують або      |проектом,         |проектом,          |проектом,         |
|     |зберігають аміак        |дотримується      |дотримується, але  |порушується       |
|     |                        |                  |в ній є випадки    |                  |
|     |                        |                  |несанкціонованої   |                  |
|     |                        |                  |господарської      |                  |
|     |                        |                  |діяльності та      |                  |
|     |                        |                  |будівництва        |                  |
|-----+------------------------+------------------+-------------------+------------------|
|ґ)   |Розміщення об'єктів,    |Санітарно-захисна |Санітарно-захисна  |Санітарно-захисна |
|     |які виробляють,         |зона, визначена   |зона, визначена    |зона, визначена   |
|     |використовують або      |проектом,         |проектом,          |проектом,         |
|     |зберігають інші хімічно |дотримується      |дотримується, але  |порушується       |
|     |небезпечні речовини     |                  |в ній є випадки    |                  |
|     |                        |                  |несанкціонованої   |                  |
|     |                        |                  |господарської      |                  |
|     |                        |                  |діяльності та      |                  |
|     |                        |                  |будівництва        |                  |
|-----+------------------------+------------------+-------------------+------------------|
|д)   |Розміщення              |Розміщені від     |Розміщені від      |Розміщені від     |
|     |вибухопожежонебезпечних |об'єктів          |об'єктів           |об'єктів          |
|     |об'єктів                |житлового,        |житлового,         |житлового,        |
|     |                        |громадського та   |громадського та    |громадського та   |
|     |                        |побутового        |побутового         |побутового        |
|     |                        |призначення на    |призначення на     |призначення на    |
|     |                        |відстані,         |відстані,          |відстані, меншій  |
|     |                        |визначеній        |визначеній         |від визначеної    |
|     |                        |проектом          |проектом, але в    |проектом          |
|     |                        |                  |санітарно-захисній |                  |
|     |                        |                  |зоні є випадки     |                  |
|     |                        |                  |несанкціонованої   |                  |
|     |                        |                  |господарської      |                  |
|     |                        |                  |діяльності та      |                  |
|     |                        |                  |будівництва        |                  |
|-----+------------------------+------------------+-------------------+------------------|
|е)   |Розміщення об'єктів     |Санітарно-захисна |Санітарно-захисна  |Санітарно-захисна |
|     |трубопровідного         |зона, визначена   |зона, визначена    |зона не           |
|     |транспорту              |проектом,         |проектом,          |дотримується      |
|     |                        |дотримується      |дотримується, але  |                  |
|     |                        |                  |в ній є випадки    |                  |
|     |                        |                  |несанкціонованої   |                  |
|     |                        |                  |господарської      |                  |
|     |                        |                  |діяльності та      |                  |
|     |                        |                  |будівництва        |                  |
|-----+------------------------+------------------+-------------------+------------------|
|є)   |Розміщення складів      |Розміщені від     |Розміщені від      |Розміщені від     |
|     |вибухових речовин       |об'єктів          |об'єктів           |об'єктів          |
|     |                        |житлового,        |житлового,         |житлового,        |
|     |                        |громадського та   |громадського та    |громадського та   |
|     |                        |побутового        |побутового         |побутового        |
|     |                        |призначення на    |призначення на     |призначення на    |
|     |                        |відстані,         |відстані,          |відстані, меншій  |
|     |                        |визначеній        |визначеній         |від визначеної    |
|     |                        |проектом          |проектом, але в    |проектом          |
|     |                        |                  |санітарно-захисній |                  |
|     |                        |                  |зоні є випадки     |                  |
|     |                        |                  |несанкціонованої   |                  |
|     |                        |                  |господарської      |                  |
|     |                        |                  |діяльності та      |                  |
|     |                        |                  |будівництва        |                  |
|-----+------------------------+------------------+-------------------+------------------|
|ж)   |Розміщення              |Розміщені від     |Розміщені від      |Розміщені від     |
|     |гідротехнічних споруд   |об'єктів          |об'єктів           |об'єктів          |
|     |систем гідравлічного    |житлового,        |житлового,         |житлового,        |
|     |вилучення і складування |громадського та   |громадського та    |громадського та   |
|     |промислових відходів та |побутового        |побутового         |побутового        |
|     |хвостів                 |призначення на    |призначення на     |призначення на    |
|     |                        |відстані,         |відстані,          |відстані, меншій  |
|     |                        |визначеній        |визначеній         |від визначеної    |
|     |                        |проектом          |проектом, але в    |проектом          |
|     |                        |                  |санітарно-захисній |                  |
|     |                        |                  |зоні є випадки     |                  |
|     |                        |                  |несанкціонованої   |                  |
|     |                        |                  |господарської      |                  |
|     |                        |                  |діяльності та      |                  |
|     |                        |                  |будівництва        |                  |
------------------------------------------------------------------------------------------

     2.2.2. Відповідність   виробничих  приміщень,  обладнання  та
устаткування   об'єкта   вимогам   проекту,   виконання   графіків
проведення    їх    технічного   обстеження,   його   капітальних,
планово-попереджувальних та поточних ремонтів:
     Перевіряються такі питання:
     а) відповідність   виробничих   приміщень,   обладнання    та
устаткування об'єкта вимогам проекту;
     б) проведення технічного обстеження,  оглядів  і  випробувань
обладнання та устаткування;
     в) виконання   капітальних,    планово-попереджувальних    та
поточних    ремонтів    виробничих    приміщень,   обладнання   та
устаткування.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |        Показник          |                                 Оцінка                                   |
|з/п  |                          |--------------------------------------------------------------------------|
|     |                          |         Добре          |      Задовільно        |     Незадовільно       |
|-----+--------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
|а)   |Відповідність виробничих  |Виробничі приміщення,   |Виробничі приміщення,   |Виробничі приміщення,   |
|     |приміщень, обладнання та  |обладнання та           |обладнання та           |обладнання та           |
|     |устаткування об'єкта      |устаткування об'єкта    |устаткування в цілому   |устаткування об'єкта не |
|     |вимогам проекту           |відповідають вимогам    |відповідають вимогам    |відповідають вимогам    |
|     |                          |проекту                 |проекту, але є деякі    |проекту                 |
|     |                          |                        |відхилення, які         |                        |
|     |                          |                        |принципово не впливають |                        |
|     |                          |                        |на техногенну безпеку   |                        |
|     |                          |                        |об'єкта                 |                        |
|-----+--------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
|б)   |Проведення технічного     |Технічне обстеження,    |Технічне обстеження,    |Технічне обстеження,    |
|     |обстеження, оглядів і     |випробування і          |випробування і          |випробування і          |
|     |випробувань обладнання та |освідчення обладнання   |освідчення обладнання   |освідчення обладнання   |
|     |устаткування              |та устаткування         |та устаткування, яке є  |та устаткування         |
|     |(контрольно-вимірювальної |проводяться своєчасно   |джерелом найбільш       |проводяться             |
|     |апаратури, ємностей та    |згідно з вимогами       |можливих надзвичайних   |несвоєчасно             |
|     |трубопроводів, що         |технічних нормативів    |ситуацій, проводяться   |                        |
|     |працюють під тиском,      |                        |своєчасно згідно з      |                        |
|     |систем                    |                        |вимогами технічних      |                        |
|     |енергозабезпечення,       |                        |нормативів              |                        |
|     |вентиляційних систем,     |                        |                        |                        |
|     |систем локалізації        |                        |                        |                        |
|     |аварійних ситуацій,       |                        |                        |                        |
|     |апаратури виявлення       |                        |                        |                        |
|     |аварійних ситуацій,       |                        |                        |                        |
|     |зв'язку та оповіщення,    |                        |                        |                        |
|     |вантажопідйомних          |                        |                        |                        |
|     |механізмів тощо)          |                        |                        |                        |
|-----+--------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
|в)   |Виконання капітальних,    |Капітальні,             |Капітальні,             |Капітальні,             |
|     |планово-попереджувальних  |планово-попереджувальні |планово-попереджувальні |планово-попереджувальні |
|     |та поточних ремонтів      |та поточні ремонти всіх |та поточні ремонти      |та поточні ремонти      |
|     |виробничих приміщень,     |виробничих приміщень,   |виробничих приміщень,   |виробничих приміщень,   |
|     |обладнання та             |обладнання та           |обладнання та           |обладнання та           |
|     |устаткування              |устаткування            |устаткування, які є     |устаткування, які є     |
|     |                          |проводяться своєчасно   |можливим джерелом       |можливим джерелом       |
|     |                          |за графіком,            |небезпеки виникнення    |небезпеки виникнення    |
|     |                          |розробленим згідно з    |надзвичайних ситуацій,  |надзвичайних ситуацій,  |
|     |                          |вимогами технічних      |проводяться своєчасно   |проводяться             |
|     |                          |нормативів              |за графіком,            |несвоєчасно             |
|     |                          |                        |розробленим згідно з    |                        |
|     |                          |                        |вимогами технічних      |                        |
|     |                          |                        |нормативів              |                        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Загальна оцінка:
     "Добре" -  якщо  за  показником   в)  оцінено  не  нижче  від
"Задовільно", а за іншими - як "Добре";
     "Задовільно" -   якщо  за  показником   в)  та  ще  за  двома
показниками оцінено як "Задовільно",  а за іншими - не  нижче  від
"Задовільно";
     "Незадовільно" - якщо не виконано хоча б однієї вимоги оцінки
"Задовільно".

     2.2.3. Енерго-   і   водоканалізаційне  забезпечення  об'єкта
згідно з його класом та категорією небезпеки:
     Перевіряються такі питання:
     а) узгодженість  з  територіальними   органами   енерго-   та
водоканалізаційного  господарства  класу  або  категорії небезпеки
об'єкта.  Дотримання відповідного режиму енерго- і  водопостачання
об'єкта  та  режиму  роботи його промислової каналізації і очисних
споруд.   Безперебійність   постачання    виробництв    потенційно
небезпечних   речовин   електроенергією,   водою,  гріючою  парою,
стисненим повітрям (азотом),  які  мають  відповідні  технологічні
параметри;
     б) технічний   стан   енергетичного   та    водорозподільчого
господарства об'єкта;
     в) наявність  на  об'єкті  і   технічний   стан   промислової
каналізації та очисних споруд;
     г) відповідність  потужностей   енерго-   і   водопостачання,
каналізації і очисних споруд реальній потужності об'єкта.

----------------------------------------------------------------------------------
| N   |     Показник       |                       Оцінка                        |
|з/п  |                    |-----------------------------------------------------|
|     |                    |      Добре       |   Задовільно     | Незадовільно  |
|-----+--------------------+------------------+------------------+---------------|
|а)   |Узгодженість з      |Регламентний      |Регламентний      |Зафіксовано    |
|     |територіальними     |режим енерго- і   |режим енерго- і   |припинення     |
|     |органами енерго- та |водопостачання    |водопостачання    |енерго- або    |
|     |водоканалізаційного |об'єкта та роботи |об'єкта та роботи |водопостачання |
|     |господарства класу  |його каналізації  |його каналізації  |категорійного  |
|     |або категорії       |й очисних споруд  |й очисних споруд  |об'єкта,       |
|     |небезпеки об'єкта.  |узгоджено з       |узгоджено з       |порушення      |
|     |Дотримання          |відповідними      |відповідними      |режиму роботи  |
|     |відповідного режиму |органами. Енерго- |органами, але     |каналізації    |
|     |енерго- і           |і водопостачання  |зафіксовано       |частіше ніж 1  |
|     |водопостачання      |об'єкта           |випадки (не       |раз на квартал |
|     |об'єкта та режиму   |здійснюється      |частіше 1 разу на |або            |
|     |роботи його         |відповідно до     |квартал)          |регламентний   |
|     |промислової         |його класу        |припинення        |режим енерго-  |
|     |каналізації і       |(категорії)       |енерго- або       |і              |
|     |очисних споруд.     |небезпеки.        |водопостачання,   |водопостачання |
|     |Безперебійність     |Графіки скиду     |порушення режиму  |об'єкта з      |
|     |постачання          |промислових       |роботи            |відповідними   |
|     |виробництв          |стоків до         |каналізації через |органами не    |
|     |потенційно          |централізованої   |економію,         |узгоджено      |
|     |небезпечних речовин |каналізаційної    |неузгодженість    |               |
|     |електроенергією,    |мережі розроблено |фінансових питань |               |
|     |водою, гріючою      |й узгоджено з     |тощо              |               |
|     |парою, стисненим    |підприємством     |                  |               |
|     |повітрям (азотом),  |водоканалу, вони  |                  |               |
|     |які мають           |виконуються       |                  |               |
|     |відповідні          |                  |                  |               |
|     |технологічні        |                  |                  |               |
|     |параметри           |                  |                  |               |
|-----+--------------------+------------------+------------------+---------------|
|б)   |Технічний стан      |Обладнання        |Обладнання        |Не виконано    |
|     |енергетичного та    |енергетичного та  |енергетичного та  |хоча б однієї  |
|     |водорозподільчого   |водорозподільчого |водорозподільчого |вимоги оцінки  |
|     |господарства        |господарства      |господарства      |"Задовільно"   |
|     |об'єкта             |об'єкта перебуває |об'єкта перебуває |               |
|     |                    |у задовільному    |у задовільному    |               |
|     |                    |технічному стані, |технічному стані, |               |
|     |                    |своєчасно         |своєчасно         |               |
|     |                    |ремонтується,     |ремонтується,     |               |
|     |                    |реконструюється   |реконструюється   |               |
|     |                    |та                |та                |               |
|     |                    |обслуговується.   |обслуговується.   |               |
|     |                    |За період між     |За період між     |               |
|     |                    |регламентними     |регламентними     |               |
|     |                    |ремонтами,        |ремонтами,        |               |
|     |                    |реконструкціями   |реконструкціями   |               |
|     |                    |та роботами з     |та роботами з     |               |
|     |                    |його технічного   |його технічного   |               |
|     |                    |обслуговування не |обслуговування    |               |
|     |                    |зафіксовано       |зафіксовано не    |               |
|     |                    |жодної аварії,    |більше однієї     |               |
|     |                    |яка б призвела до |аварії, яка б     |               |
|     |                    |аварійної зупинки |призвела до       |               |
|     |                    |виробництва       |аварійної зупинки |               |
|     |                    |                  |виробництва, але  |               |
|     |                    |                  |була вчасно       |               |
|     |                    |                  |ліквідована       |               |
|-----+--------------------+------------------+------------------+---------------|
|в)   |Наявність на        |Промислова        |Промислова        |Не виконано    |
|     |об'єкті і технічний |каналізація та    |каналізація на    |хоча б однієї  |
|     |стан промислової    |очисні споруди на |об'єкті           |вимоги оцінки  |
|     |каналізації та      |об'єкті           |функціонує, її    |"Задовільно"   |
|     |очисних споруд      |функціонують, їх  |технічний стан    |               |
|     |                    |технічний стан    |відповідає чинним |               |
|     |                    |відповідає чинним |вимогам. Власні   |               |
|     |                    |вимогам           |очисні споруди на |               |
|     |                    |                  |об'єкті відсутні, |               |
|     |                    |                  |але промислові    |               |
|     |                    |                  |стоки об'єкта     |               |
|     |                    |                  |надходять до      |               |
|     |                    |                  |очисних споруд    |               |
|     |                    |                  |інших об'єктів.   |               |
|     |                    |                  |Склад стоків не   |               |
|     |                    |                  |впливає негативно |               |
|     |                    |                  |на роботу очисних |               |
|     |                    |                  |споруд            |               |
|-----+--------------------+------------------+------------------+---------------|
|г)   |Відповідність       |Потужності        |Обладнання та     |Не виконано    |
|     |потужностей енерго- |енерго- і         |устаткування      |хоча б однієї  |
|     |і водопостачання,   |водопостачання,   |енерго- і         |вимоги оцінки  |
|     |каналізації і       |каналізації і     |водопостачання,   |"Задовільно"   |
|     |очисних споруд      |очисних споруд    |каналізація і     |               |
|     |реальній потужності |відповідають      |очисні споруди    |               |
|     |об'єкта             |реальній          |об'єкта           |               |
|     |                    |потужності        |функціонують на   |               |
|     |                    |об'єкта і мають   |межі власних      |               |
|     |                    |резерви на        |виробничих        |               |
|     |                    |випадок           |потужностей і не  |               |
|     |                    |розширення        |мають резервів    |               |
|     |                    |виробництва та    |                  |               |
|     |                    |його              |                  |               |
|     |                    |модернізації      |                  |               |
----------------------------------------------------------------------------------

     Загальна оцінка:
     "Добре" - якщо за всіма показниками оцінено як "Добре";
     "Задовільно" - якщо хоча б за  одним  показником  оцінено  як
"Задовільно", а за іншими - як "Добре";
     "Незадовільно" - якщо не виконано хоча б однієї вимоги оцінки
"Задовільно".

     2.2.4. Улаштування    трубопроводів    для    транспортування
потенційно   небезпечних   речовин,    технологічної    води    та
енергоносіїв:
     Перевіряються такі питання:
     а) захист  трубопроводів від пошкоджень,  ударів,  падіння на
них важких предметів;
     б) нахил трубопроводів, відсутність прогинів і застійних зон;
     в) наявність  на   трубопроводах   відповідного   маркування,
пофарбування і попереджувальних знаків;
     г) наявність на трубопроводах потрібних клапанів, відводів та
контрольно-вимірювальних пристроїв;
     ґ) захист трубопроводів від корозії,  дії  хімічних  агентів,
підвищених температур та блискавки;
     д) своєчасність  технічного  обстеження,   обслуговування   і
реконструкції трубопроводів.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |        Показник         |                             Оцінка                              |
|з/п  |                         |-----------------------------------------------------------------|
|     |                         |         Добре          |      Задовільно        | Незадовільно  |
|-----+-------------------------+------------------------+------------------------+---------------|
|а)   |Захист трубопроводів від |Трубопроводи прокладено |Трубопроводи прокладено |Не виконано    |
|     |пошкоджень, ударів,      |по естакадах, висота    |по естакадах, висота    |хоча б однієї  |
|     |падіння на них важких    |яких унеможливлює       |яких унеможливлює       |вимоги оцінки  |
|     |предметів                |пошкодження             |пошкодження             |"Задовільно"   |
|     |                         |трубопроводів           |трубопроводів           |               |
|     |                         |транспортними засобами. |транспортними засобами. |               |
|     |                         |Відстань між опорами    |Відстань між опорами    |               |
|     |                         |естакад унеможливлює    |естакад унеможливлює    |               |
|     |                         |провисання елементів    |провисання елементів    |               |
|     |                         |трубопроводів. Естакади |трубопроводів. Естакади |               |
|     |                         |прокладено на           |прокладено на           |               |
|     |                         |відповідних відстанях   |відповідних відстанях   |               |
|     |                         |від вертикальних        |від вертикальних        |               |
|     |                         |конструкцій, стовпів,   |конструкцій, стовпів,   |               |
|     |                         |вантажопідйомних        |вантажопідйомних        |               |
|     |                         |механізмів, що          |механізмів, що          |               |
|     |                         |унеможливлює падіння на |унеможливлює падіння на |               |
|     |                         |трубопроводи важких     |трубопроводи важких     |               |
|     |                         |предметів. Дерева       |предметів. Але дерева   |               |
|     |                         |розташовані на          |розташовані на          |               |
|     |                         |відстанях, які          |відстанях, які не       |               |
|     |                         |унеможливлюють          |виключають пошкодження  |               |
|     |                         |пошкодження             |трубопроводу в разі     |               |
|     |                         |трубопроводу в разі     |падіння дерева          |               |
|     |                         |падіння дерева          |                        |               |
|-----+-------------------------+------------------------+------------------------+---------------|
|б)   |Нахил трубопроводів,     |Трубопроводи прокладено |Трубопроводи прокладено |Не виконано    |
|     |відсутність прогинів і   |з нахилом у бік         |з нахилом у бік         |хоча б однієї  |
|     |застійних зон            |приймальної ємності, що |приймальної ємності, що |вимоги оцінки  |
|     |                         |забезпечує вільне       |забезпечує вільне       |"Задовільно"   |
|     |                         |стікання рідини в неї.  |стікання рідини в неї.  |               |
|     |                         |Прогини, у яких можливе |Прогини, у яких можливе |               |
|     |                         |виникнення застійних    |виникнення застійних    |               |
|     |                         |зон, відсутні           |зон, відсутні, але      |               |
|     |                         |                        |відстань між опорами    |               |
|     |                         |                        |трубопроводу може       |               |
|     |                         |                        |призвести до утворення  |               |
|     |                         |                        |прогинів та застійних   |               |
|     |                         |                        |зон                     |               |
|-----+-------------------------+------------------------+------------------------+---------------|
|в)   |Наявність на             |Трубопроводи мають      |Трубопроводи мають      |Не виконано    |
|     |трубопроводах            |відповідне маркування,  |відповідне маркування,  |хоча б однієї  |
|     |відповідного маркування  |пофарбування і          |пофарбування і          |вимоги оцінки  |
|     |та пофарбування і        |попереджувальні знаки   |попереджувальні знаки   |"Задовільно"   |
|     |попереджувальних знаків  |згідно з вимогами       |згідно з вимогами       |               |
|     |                         |чинних нормативів       |чинних нормативів, але  |               |
|     |                         |                        |пофарбування своєчасно  |               |
|     |                         |                        |не оновлюється          |               |
|-----+-------------------------+------------------------+------------------------+---------------|
|г)   |Наявність на             |Вимоги нормативів щодо  |Вимоги нормативів щодо  |Не виконано    |
|     |трубопроводах необхідних |цього показника         |цього показника         |хоча б однієї  |
|     |клапанів, відводів та    |виконані в повному      |виконані в повному      |вимоги оцінки  |
|     |контрольно-вимірювальних |обсязі. Технічне        |обсязі. Технічне        |"Задовільно"   |
|     |пристроїв                |обстеження та перевірка |обстеження та перевірка |               |
|     |                         |даного обладнання       |даного обладнання       |               |
|     |                         |здійснюються своєчасно  |здійснюються із         |               |
|     |                         |                        |запізненням не більше   |               |
|     |                         |                        |ніж на 1 - 2 тижні      |               |
|-----+-------------------------+------------------------+------------------------+---------------|
|ґ)   |Захист трубопроводів від |Магістральні нафто-,    |Магістральні нафто-,    |Не виконано    |
|     |корозії, дії хімічних    |нафтопродукто-, газо-,  |нафтопродукто-, газо-,  |хоча б однієї  |
|     |агентів, підвищених      |аміакопроводи, інші     |аміакопроводи, інші     |вимоги оцінки  |
|     |температур та блискавки  |магістральні            |магістральні            |"Задовільно"   |
|     |                         |трубопроводи,           |трубопроводи,           |               |
|     |                         |прокладені під землею,  |прокладені під землею,  |               |
|     |                         |обладнані катодним      |обладнані катодним      |               |
|     |                         |захистом. Об'єктові     |захистом, але значення  |               |
|     |                         |трубопроводи для        |катодного потенціалу не |               |
|     |                         |транспортування         |коригується після       |               |
|     |                         |хімічних агентів        |проведення на           |               |
|     |                         |(аміаку, хлору, інших   |трубопроводах           |               |
|     |                         |токсичних та            |будівельних, ремонтних  |               |
|     |                         |вибухопожежонебезпечних |робіт, реконструкції та |               |
|     |                         |речовин) мають суцільне |вводу в експлуатацію    |               |
|     |                         |пофарбування для        |нових їх ділянок.       |               |
|     |                         |захисту від корозії,    |Об'єктові трубопроводи  |               |
|     |                         |захищені від блискавки  |для транспортування     |               |
|     |                         |і прокладені окремо від |хімічних агентів        |               |
|     |                         |трубопроводів для       |(аміаку, хлору, інших   |               |
|     |                         |транспортування         |токсичних та            |               |
|     |                         |теплоносіїв та інших    |вибухопожежонебезпечних |               |
|     |                         |несумісних хімічних     |речовин) прокладені     |               |
|     |                         |агентів                 |окремо від              |               |
|     |                         |                        |трубопроводів для       |               |
|     |                         |                        |транспортування         |               |
|     |                         |                        |теплоносіїв та інших    |               |
|     |                         |                        |несумісних хімічних     |               |
|     |                         |                        |агентів, але на них     |               |
|     |                         |                        |своєчасно не наноситься |               |
|     |                         |                        |і не оновлюється        |               |
|     |                         |                        |антикорозійне           |               |
|     |                         |                        |пофарбування            |               |
|-----+-------------------------+------------------------+------------------------+---------------|
|д)   |Своєчасність технічного  |Технічне обстеження,    |Технічне обстеження,    |Технічне       |
|     |обстеження,              |обслуговування і        |обслуговування і        |обстеження,    |
|     |обслуговування і         |реконструкція           |реконструкція           |обслуговування |
|     |реконструкції            |трубопроводів           |трубопроводів           |і              |
|     |трубопроводів            |здійснюються своєчасно  |здійснюються в повному  |реконструкція  |
|     |                         |згідно з вимогами       |обсязі, але із          |трубопроводів  |
|     |                         |чинних нормативів       |запізненням на 1 - 2    |здійснюються   |
|     |                         |                        |тижні                   |не в повному   |
|     |                         |                        |                        |обсязі і       |
|     |                         |                        |                        |несвоєчасно    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

     Загальна оцінка:
     "Добре" - якщо за всіма показниками оцінено як "Добре";
     "Задовільно" -  якщо  хоча  б  за одним показником оцінено як
"Задовільно", а за іншими - як "Добре";
     "Незадовільно" - якщо не виконано хоча б однієї вимоги оцінки
"Задовільно".

     2.2.5. Обладнання    об'єктів,    на    яких    безпосередньо
виробляються,   використовуються   або   зберігаються   потенційно
небезпечні речовини,  виконання  вимог  щодо  зберігання  гранично
припустимих кількостей цих речовин:
     Перевіряються такі питання:
     а) обладнання  об'єктів,  на яких безпосередньо виробляється,
використовується або зберігається рідкий та газоподібний хлор;
     б) обладнання  об'єктів,  на яких безпосередньо виробляється,
використовується або зберігається рідкий аміак;
     в) обладнання  об'єктів,  на яких безпосередньо виробляються,
використовуються  або  зберігаються   інші   сильнодіючі   отруйні
речовини;
     г) обладнання об'єктів,  на яких безпосередньо  виробляються,
використовуються або зберігаються вибухопожежонебезпечні речовини;
     ґ) улаштування   складів   вибухових   речовин   та   засобів
ініціювання;
     д) улаштування  гідротехнічних  споруд  систем  гідравлічного
вилучення та складування промислових відходів та хвостів.

     а) Обладнання  об'єктів,  на яких безпосередньо виробляється,
використовується або зберігається рідкий та газоподібний хлор:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |        Показник         |                                       Оцінка                                        |
|з/п  |                         |-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         |           Добре            |       Задовільно         |        Незадовільно         |
|-----+-------------------------+----------------------------+--------------------------+-----------------------------|
| 1.  |Відповідність            |1.1. У відділеннях цехів    |Вимоги до зберігання      |Улаштування виробничого      |
|     |улаштування виробничого  |електрохімічного            |рідкого хлору             |обладнання не відповідає     |
|     |обладнання вимогам       |виробництва хлору           |виконуються, але схема    |вимогам чинного нормативу    |
|     |чинного нормативу        |встановлені справні         |обв'язки резервуарів не   |                             |
|     |                         |резервні компресори для     |дає змогу використовувати |                             |
|     |                         |перекачування хлору та      |кожен резервуар як        |                             |
|     |                         |водню.                      |резервну ємність          |                             |
|     |                         |1.2. На лініях, які         |                          |                             |
|     |                         |підключені до ємностей для  |                          |                             |
|     |                         |зберігання рідкого хлору,   |                          |                             |
|     |                         |встановлено два справних    |                          |                             |
|     |                         |запірних вентилі.           |                          |                             |
|     |                         |1.3. Резервуари (або група  |                          |                             |
|     |                         |резервуарів) для зберігання |                          |                             |
|     |                         |рідкого хлору мають піддони |                          |                             |
|     |                         |місткістю не менше від      |                          |                             |
|     |                         |місткості найбільшого       |                          |                             |
|     |                         |резервуара. Піддон групи    |                          |                             |
|     |                         |резервуарів має перегородки |                          |                             |
|     |                         |під кожним резервуаром. У   |                          |                             |
|     |                         |разі відсутності піддонів   |                          |                             |
|     |                         |резервуари обнесено валом,  |                          |                             |
|     |                         |укоси якого захищені від    |                          |                             |
|     |                         |розмиву атмосферними        |                          |                             |
|     |                         |опадами і мають сходи для   |                          |                             |
|     |                         |переходу через них. Висота  |                          |                             |
|     |                         |валу розраховується за      |                          |                             |
|     |                         |формулою H = h + 0,2, де h  |                          |                             |
|     |                         |- товщина шару рідкого      |                          |                             |
|     |                         |хлору, який пролито в разі  |                          |                             |
|     |                         |руйнування всіх             |                          |                             |
|     |                         |резервуарів.                |                          |                             |
|     |                         |1.4. Склади зберігання      |                          |                             |
|     |                         |рідкого хлору в резервуарах |                          |                             |
|     |                         |(танках) мають резервну     |                          |                             |
|     |                         |ємність. Схема обв'язки     |                          |                             |
|     |                         |резервуарів дає змогу       |                          |                             |
|     |                         |використовувати кожен       |                          |                             |
|     |                         |резервуар як резервну       |                          |                             |
|     |                         |ємність.                    |                          |                             |
|     |                         |1.5. Резервуари з           |                          |                             |
|     |                         |подвійними стінками для     |                          |                             |
|     |                         |ізотермічного зберігання    |                          |                             |
|     |                         |рідкого хлору оснащені:     |                          |                             |
|     |                         |дубльованими запобіжними    |                          |                             |
|     |                         |клапанами, швидкодіючими    |                          |                             |
|     |                         |затворами та іншими         |                          |                             |
|     |                         |приладами з метою захисту   |                          |                             |
|     |                         |від підвищення тиску для    |                          |                             |
|     |                         |зовнішнього і внутрішнього  |                          |                             |
|     |                         |резервуарів;                |                          |                             |
|     |                         |постійною продувкою сухим   |                          |                             |
|     |                         |повітрям (інертним газом) з |                          |                             |
|     |                         |відповідними                |                          |                             |
|     |                         |характеристиками (вміст     |                          |                             |
|     |                         |вологи, яка відповідає      |                          |                             |
|     |                         |точці роси при температурі  |                          |                             |
|     |                         |не вище 40 град. C між      |                          |                             |
|     |                         |стінками резервуарів;       |                          |                             |
|     |                         |негорючою, сухою і хімічно  |                          |                             |
|     |                         |стійкою до дії рідкого та   |                          |                             |
|     |                         |газоподібного хлору         |                          |                             |
|     |                         |теплоізоляцією внутрішнього |                          |                             |
|     |                         |резервуара.                 |                          |                             |
|     |                         |1.6. Резервуари відкритого  |                          |                             |
|     |                         |типу захищені від дії       |                          |                             |
|     |                         |прямих сонячних променів,   |                          |                             |
|     |                         |атмосферних опадів та       |                          |                             |
|     |                         |блискавки.                  |                          |                             |
|     |                         |1.7. На кожен резервуар та  |                          |                             |
|     |                         |ємність для зберігання      |                          |                             |
|     |                         |хлору нанесено відповідне   |                          |                             |
|     |                         |пофарбування,               |                          |                             |
|     |                         |попереджувальні знаки та    |                          |                             |
|     |                         |його паспортні дані.        |                          |                             |
|     |                         |1.8. Склади рідкого хлору   |                          |                             |
|     |                         |обнесено суцільною глухою   |                          |                             |
|     |                         |огорожею не нижче ніж 2     |                          |                             |
|     |                         |метри заввишки для          |                          |                             |
|     |                         |обмеження розповсюдження    |                          |                             |
|     |                         |хлорної хвилі і доступу на  |                          |                             |
|     |                         |склад сторонніх осіб        |                          |                             |
|-----+-------------------------+----------------------------+--------------------------+-----------------------------|
| 2.  |Улаштування електричного |Електричне обладнання та    |Електричне обладнання та  |Вимоги ПУЕ не виконуються    |
|     |обладнання та            |устаткування влаштоване     |устаткування влаштоване   |                             |
|     |устаткування             |згідно з вимогами Правил    |згідно з вимогами Правил  |                             |
|     |                         |експлуатації                |експлуатації              |                             |
|     |                         |електроустановок (ПУЕ).     |електроустановок (ПУЕ),   |                             |
|     |                         |Електричні мережі об'єкта   |але схема його            |                             |
|     |                         |мають резерв потужності,    |електричного живлення     |                             |
|     |                         |достатній для підключення   |використовується на межі  |                             |
|     |                         |електричного обладнання, що |своєї потужності          |                             |
|     |                         |використовується в          |                          |                             |
|     |                         |екстрених ситуаціях         |                          |                             |
|-----+-------------------------+----------------------------+--------------------------+-----------------------------|
| 3.  |Наявність                |3.1. Об'єкт, на якому       |3.1. Об'єкт, на якому     |3.1. Об'єкт, на якому        |
|     |контрольно-вимірювальної |виробляється,               |виробляється,             |виробляється,                |
|     |апаратури на обладнанні  |використовується або        |використовується або      |використовується або         |
|     |та устаткуванні, його    |зберігається хлор, оснащено |зберігається хлор,        |зберігається хлор, системою  |
|     |технічний стан та        |системою прогнозування      |оснащено системою         |прогнозування розповсюдження |
|     |відповідність чинним     |розповсюдження хлорної      |прогнозування             |хлорної хвилі не оснащено.   |
|     |вимогам                  |хвилі. Систему сполучено з  |розповсюдження хлорної    |3.2. Контрольно-вимірювальні |
|     |                         |локальною системою          |хвилі, але вона           |прилади і блокувальна        |
|     |                         |виявлення зараження, вона   |вмикається у ручному      |апаратура не відповідають    |
|     |                         |спрацьовує автоматично при  |режимі з централізованої  |вимогам чинного нормативу    |
|     |                         |поданні сигналу про викид   |диспетчерської служби.    |або перебувають у            |
|     |                         |хлору.                      |3.2. Цехи                 |незадовільному технічному    |
|     |                         |3.2. Цехи електрохімічного  |електрохімічного          |стані.                       |
|     |                         |виробництва хлору і         |виробництва хлору і       |3.3. Вибухопожежонебезпечні  |
|     |                         |виробництва рідкого хлору,  |виробництва рідкого       |цехи та дільниці об'єкта не  |
|     |                         |склади рідкого хлору        |хлору, склади рідкого     |оснащено установками         |
|     |                         |оснащені                    |хлору оснащені            |пожежної сигналізації (УПС)  |
|     |                         |контрольно-вимірювальними   |контрольно-вимірювальними |та/або комплексом            |
|     |                         |приладами і автоматичною    |приладами і блокувальною  |охоронно-пожежної            |
|     |                         |блокувальною апаратурою     |апаратурою, яка           |сигналізації (КОПС) або вони |
|     |                         |згідно з вимогами           |вмикається у ручному      |несправні, або порушуються   |
|     |                         |нормативу.                  |режимі після подання      |інші вимоги нормативів з     |
|     |                         |3.3. Вибухопожежонебезпечні |сигналу про аварію.       |питань пожежної безпеки      |
|     |                         |цехи та дільниці об'єкта    |3.3. Основні              |                             |
|     |                         |(цехи електрохімічного      |вибухопожежонебезпечні    |                             |
|     |                         |виробництва хлору тощо)     |цехи та дільниці об'єкта  |                             |
|     |                         |оснащено установками        |(цехи електрохімічного    |                             |
|     |                         |пожежної сигналізації (УПС) |виробництва хлору тощо)   |                             |
|     |                         |та/або комплексом           |оснащено установками      |                             |
|     |                         |охоронно-пожежної           |пожежної сигналізації     |                             |
|     |                         |сигналізації (КОПС) згідно  |(УПС) та/або комплексом   |                             |
|     |                         |з вимогами Державних        |охоронно-пожежної         |                             |
|     |                         |будівельних норм (ДНБ)      |сигналізації (КОПС)       |                             |
|-----+-------------------------+----------------------------+--------------------------+-----------------------------|
| 4.  |Наявність систем         |4.1. Дільниці, на яких      |4.1. Дільниці, на яких    |4.1. Дільниці, на яких       |
|     |локалізації аварійної    |виробляється,               |виробляється,             |виробляється,                |
|     |ситуації                 |використовується або        |використовується або      |використовується або         |
|     |                         |зберігається хлор, оснащено |зберігається хлор,        |зберігається хлор,           |
|     |                         |стаціонарними системами     |оснащено стаціонарними    |стаціонарними системами      |
|     |                         |локалізації хлорної хвилі   |системами локалізації     |локалізації хлорної хвилі    |
|     |                         |водною або пінною завісою,  |хлорної хвилі водною або  |водною або пінною завісою не |
|     |                         |яка вмикається автоматично  |пінною завісою, яка       |оснащено або вони не         |
|     |                         |при поданні сигналу про     |вмикається у ручному      |відповідають вимогам чинних  |
|     |                         |викид хлору.                |режимі при поданні        |нормативів.                  |
|     |                         |4.2. Приміщення, у яких     |сигналу про викид хлору.  |4.2. Приміщення даною        |
|     |                         |виробляється,               |4.2. Приміщення, у яких   |системою не оснащено або     |
|     |                         |використовується або        |виробляється,             |вона в наявності, але її не  |
|     |                         |зберігається хлор, оснащені |використовується або      |забезпечено запасом          |
|     |                         |автоматизованою системою    |зберігається хлор,        |нейтралізуючих речовин       |
|     |                         |аварійного поглинання       |оснащені системою         |                             |
|     |                         |хлору. Систему забезпечено  |аварійного поглинання     |                             |
|     |                         |запасом дегазуючих речовин, |хлору, яка вмикається у   |                             |
|     |                         |достатнім для нейтралізації |ручному режимі. Систему   |                             |
|     |                         |хлору, що міститься в одній |забезпечено запасом       |                             |
|     |                         |ємності                     |дегазуючих речовин,       |                             |
|     |                         |                            |достатнім для             |                             |
|     |                         |                            |нейтралізації хлору, що   |                             |
|     |                         |                            |знаходиться в одній       |                             |
|     |                         |                            |ємності                   |                             |
|-----+-------------------------+----------------------------+--------------------------+-----------------------------|
| 5.  |Улаштування вентиляції у |5.1. Робоча вентиляція      |5.1. Робоча вентиляція    |Не виконано хоча б однієї    |
|     |виробничих приміщеннях   |приміщень, у яких           |приміщень, у яких         |вимоги оцінки "Задовільно"   |
|     |                         |виробляється,               |виробляється,             |                             |
|     |                         |використовується або        |використовується або      |                             |
|     |                         |зберігається хлор,          |зберігається хлор,        |                             |
|     |                         |відповідає вимогам чинних   |відповідає вимогам чинних |                             |
|     |                         |нормативів і має резерви    |нормативів, але не має    |                             |
|     |                         |потужності не менше ніж 5 % |резерву потужності.       |                             |
|     |                         |від розрахункової.          |5.2. Приміщення, у яких   |                             |
|     |                         |5.2. Приміщення, у яких     |виробляється,             |                             |
|     |                         |виробляється,               |використовується або      |                             |
|     |                         |використовується або        |зберігається хлор,        |                             |
|     |                         |зберігається хлор, оснащені |оснащені аварійною        |                             |
|     |                         |аварійною вентиляцією, яка  |вентиляцією, яка          |                             |
|     |                         |автоматично вмикається при  |вмикається в ручному      |                             |
|     |                         |перевищенні концентрації    |режимі при перевищенні    |                             |
|     |                         |хлору в повітрі робочої     |концентрації хлору в      |                             |
|     |                         |зони більше ніж 1 мг/куб.   |повітрі робочої зони      |                             |
|     |                         |м                           |більше ніж 1 мг/куб. м    |                             |
|-----+-------------------------+----------------------------+--------------------------+-----------------------------|
| 6.  |Наявність об'єктових     |6.1. На складі для          |6.1. На складі для        |6.1. Покажчик вітру          |
|     |метеорологічних станцій  |зберігання хлору            |зберігання хлору          |несправний або відсутній.    |
|     |                         |встановлено справний        |встановлено справний      |6.2. Метеостанція об'єктів,  |
|     |                         |покажчик напрямку та        |покажчик напрямку та      |на яких зберігається хлор у  |
|     |                         |швидкості вітру, який видно |швидкості вітру, але його |танках, не відповідає        |
|     |                         |з будь-якої точки складу.   |не видно з будь-якої      |переліченим вимогам або      |
|     |                         |6.2. Об'єкти, на яких       |точки складу.             |відсутня                     |
|     |                         |зберігається рідкий хлор у  |6.2. Об'єкти, на яких     |                             |
|     |                         |танках, мають об'єктові     |зберігається рідкий хлор  |                             |
|     |                         |метеостанції, обладнання    |у танках, мають об'єктові |                             |
|     |                         |яких дає змогу визначити    |метеостанції, обладнання  |                             |
|     |                         |напрямок та швидкість       |яких дає змогу визначити  |                             |
|     |                         |вітру, атмосферний тиск,    |напрямок та швидкість     |                             |
|     |                         |температуру та вологість    |вітру, атмосферний тиск,  |                             |
|     |                         |повітря. Метеодані          |температуру та вологість  |                             |
|     |                         |автоматично надходять до    |повітря, але метеодані не |                             |
|     |                         |об'єктової системи аналізу  |надходять автоматично до  |                             |
|     |                         |і прогнозування             |об'єктової системи        |                             |
|     |                         |                            |аналізу і прогнозування   |                             |
|-----+-------------------------+----------------------------+--------------------------+-----------------------------|
| 7.  |Виконання вимог щодо     |7.1 На об'єкті, що виробляє |7.1 На об'єкті, що        |7.1 На об'єкті, що виробляє  |
|     |одночасного зберігання   |хлор, зберігається до 3     |виробляє хлор,            |хлор, зберігається більше    |
|     |на об'єкті максимально   |добових видобутків хлору,   |зберігається більше ніж 3 |ніж 2000 тонн хлору.         |
|     |допустимих кількостей    |але не більше 2000 тонн.    |добових видобутки хлору,  |7.2 На об'єкті - споживачі   |
|     |хлору                    |7.2 На об'єкті - споживачі  |але не більше ніж 2000    |рідкого хлору зберігається   |
|     |                         |рідкого хлору зберігається  |тонн.                     |понад 30-добову потребу в    |
|     |                         |не більше 15-добової        |7.2 На об'єкті -          |ньому                        |
|     |                         |потреби в ньому             |споживачі рідкого хлору   |                             |
|     |                         |                            |зберігається не більше    |                             |
|     |                         |                            |30-добової потреби в      |                             |
|     |                         |                            |ньому                     |                             |
|-----+-------------------------+----------------------------+--------------------------+-----------------------------|
| 8.  |Організація охорони      |Доступ сторонніх осіб на    |Унеможливлено доступ      |Доступ сторонніх осіб на     |
|     |об'єкта                  |об'єкт неможливий           |сторонніх осіб до         |об'єкт можливий              |
|     |                         |                            |дільниць:                 |                             |
|     |                         |                            |а) на яких у наявності    |                             |
|     |                         |                            |рідкий або газоподібний   |                             |
|     |                         |                            |хлор, а також інші        |                             |
|     |                         |                            |потенційно небезпечні     |                             |
|     |                         |                            |речовини;                 |                             |
|     |                         |                            |б) де розташовано основне |                             |
|     |                         |                            |виробниче обладнання;     |                             |
|     |                         |                            |в) де розташовано системи |                             |
|     |                         |                            |забезпечення об'єкта та   |                             |
|     |                         |                            |контрольно-вимірювальне   |                             |
|     |                         |                            |обладнання                |                             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Загальна оцінка:
     "Добре" - якщо за всіма показниками оцінено як "Добре" або за
показниками 7 та 8 оцінено як  "Задовільно",  а  за  іншими  -  як
"Добре";
     "Задовільно" - якщо хоча б за одним з показників пп.  3 та  4
оцінено  як  "Задовільно",  а  за іншими - як "Добре" або за всіма
показниками оцінено як "Задовільно";
     "Незадовільно" - якщо не виконано хоча б однієї вимоги оцінки
"Задовільно".

     б) Обладнання об'єктів,  на яких безпосередньо  виробляється,
використовується або зберігається рідкий аміак:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |        Показник         |                                   Оцінка                                    |
|з/п  |                         |-----------------------------------------------------------------------------|
|     |                         |           Добре             |         Задовільно          |  Незадовільно   |
|-----+-------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------|
| 1.  |Відповідність            |Улаштування виробничого      |Улаштування виробничого      |Улаштування      |
|     |улаштування виробничого  |обладнання відповідає        |обладнання з найбільш        |виробничого      |
|     |обладнання вимогам       |вимогам чинних нормативів у  |принципових питань           |обладнання не    |
|     |чинних нормативів        |повному обсязі               |відповідає вимогам чинних    |відповідає       |
|     |                         |                             |нормативів                   |вимогам чинних   |
|     |                         |                             |                             |нормативів       |
|-----+-------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------|
| 2.  |Наявність                |2.1. Контрольно-вимірювальна |2.1. Контрольно-вимірювальна |Не виконано хоча |
|     |контрольно-вимірювальної |апаратура на обладнанні та   |апаратура на обладнанні та   |б однієї вимоги  |
|     |апаратури на обладнанні  |устаткуванні відповідає      |устаткуванні відповідає      |оцінки           |
|     |та устаткуванні, його    |вимогам чинних Правил        |вимогам чинних Правил        |"Задовільно"     |
|     |технічний стан та        |улаштування та безпечної     |улаштування та безпечної     |                 |
|     |відповідність чинним     |експлуатації аміачних        |експлуатації аміачних        |                 |
|     |вимогам                  |холодильних установок та     |холодильних установок та     |                 |
|     |                         |інших нормативів. Вона       |інших нормативів, але вона   |                 |
|     |                         |забезпечує автоматичне       |не забезпечує автоматичного  |                 |
|     |                         |подання сигналу про аварію   |подання сигналу про аварію   |                 |
|     |                         |або передаварійну ситуацію   |або передаварійну ситуацію   |                 |
|     |                         |до диспетчерського пункту.   |до диспетчерського пункту.   |                 |
|     |                         |2.2. Вибухопожежонебезпечні  |2.2. Основні                 |                 |
|     |                         |цехи та дільниці об'єкта     |вибухопожежонебезпечні цехи  |                 |
|     |                         |оснащено установками         |та дільниці об'єкта оснащено |                 |
|     |                         |пожежної сигналізації (УПС)  |установками пожежної         |                 |
|     |                         |та/або комплексом            |сигналізації (УПС) та/або    |                 |
|     |                         |охоронно-пожежної            |комплексом охоронно-пожежної |                 |
|     |                         |сигналізації (КОПС) згідно з |сигналізації (КОПС) згідно з |                 |
|     |                         |вимогами Державних           |вимогами Державних           |                 |
|     |                         |будівельних норм (ДНБ)       |будівельних норм (ДНБ)       |                 |
|-----+-------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------|
| 3.  |Наявність систем         |Дільниці, на яких розміщено  |Дільниці, на яких розміщено  |Дільниці, на     |
|     |локалізації аварійної    |резервуари для зберігання    |резервуари для зберігання    |яких             |
|     |ситуації                 |аміаку, оснащено             |аміаку, оснащено             |виробляється,    |
|     |                         |стаціонарними системами      |стаціонарними системами      |використовується |
|     |                         |створення водної завіси, які |створення водної завіси, які |або зберігається |
|     |                         |автоматично вмикаються при   |вмикаються у ручному режимі  |аміак,           |
|     |                         |поданні сигналу про викид    |з центрального               |стаціонарними    |
|     |                         |аміаку                       |диспетчерського пункту при   |системами        |
|     |                         |                             |поданні сигналу про викид    |створення водної |
|     |                         |                             |аміаку                       |завіси не        |
|     |                         |                             |                             |оснащено або     |
|     |                         |                             |                             |вони не          |
|     |                         |                             |                             |відповідають     |
|     |                         |                             |                             |вимогам чинних   |
|     |                         |                             |                             |нормативів       |
|-----+-------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------|
| 4.  |Наявність об'єктових     |4.1. Об'єкти, на яких        |4.1. Об'єкти, на яких        |4.1. Покажчик    |
|     |метеорологічних станцій  |використовується рідкий або  |використовується рідкий або  |вітру несправний |
|     |                         |газоподібний аміак, мають    |газоподібний аміак, мають    |або відсутній.   |
|     |                         |покажчик напрямку та         |покажчик напрямку та         |4.2.             |
|     |                         |швидкості вітру, який видно  |швидкості вітру, але його не |Метеостанція     |
|     |                         |з будь-якої точки об'єкта.   |видно з будь-якої точки      |об'єктів, на     |
|     |                         |4.2. Об'єкти, на яких        |об'єкта.                     |яких             |
|     |                         |зберігається рідкий аміак у  |4.2. Об'єкти, на яких        |зберігається     |
|     |                         |резервуарах, мають об'єктові |зберігається рідкий аміак у  |рідкий аміак у   |
|     |                         |метеостанції, обладнання     |резервуарах, мають об'єктові |резервуарах, не  |
|     |                         |яких дає змогу визначити     |метеостанції, обладнання     |відповідає       |
|     |                         |напрямок та швидкість вітру, |яких дає змогу визначити     |переліченим      |
|     |                         |атмосферний тиск,            |напрямок та швидкість вітру, |вимогам або      |
|     |                         |температуру та вологість     |атмосферний тиск,            |відсутня         |
|     |                         |повітря. Метеодані           |температуру та вологість     |                 |
|     |                         |автоматично надходять до     |повітря, але метеодані не    |                 |
|     |                         |об'єктової системи аналізу і |надходять автоматично до     |                 |
|     |                         |прогнозування                |об'єктової системи аналізу і |                 |
|     |                         |                             |прогнозування                |                 |
|-----+-------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------|
| 5.  |Виконання вимог до       |5.1. Склади рідкого аміаку в |Вимоги до зберігання рідкого |Не виконуються   |
|     |зберігання рідкого       |балонах розташовані в        |аміаку виконуються, але      |вимоги оцінки    |
|     |аміаку                   |приміщеннях не менше 3,25 м  |ззовні складів рідкого       |"Задовільно"     |
|     |                         |заввишки, виготовлених з     |аміаку в балонах відсутні    |                 |
|     |                         |негорючих матеріалів. Вікна  |написи "Небезпечно", "Палити |                 |
|     |                         |і двері відчиняються         |заборонено", "У разі пожежі  |                 |
|     |                         |назовні, шибки вікон         |дзвонити за телефоном..."    |                 |
|     |                         |пофарбовані в білий колір.   |                             |                 |
|     |                         |Категорія даних складів з    |                             |                 |
|     |                         |вибухопожежонебезпеки - А,   |                             |                 |
|     |                         |за класом                    |                             |                 |
|     |                         |вибухонебезпечності зони -   |                             |                 |
|     |                         |В1б (згідно з Правилами      |                             |                 |
|     |                         |улаштування електроустановок |                             |                 |
|     |                         |(ПУЕ)).                      |                             |                 |
|     |                         |5.2. Склади рідкого аміаку в |                             |                 |
|     |                         |балонах мають вільну або     |                             |                 |
|     |                         |примусову вентиляцію.        |                             |                 |
|     |                         |5.3. Склади рідкого аміаку в |                             |                 |
|     |                         |балонах розташовані в зоні   |                             |                 |
|     |                         |захисту від блискавки, який  |                             |                 |
|     |                         |відповідає чинним вимогам.   |                             |                 |
|     |                         |5.4. Склади рідкого аміаку в |                             |                 |
|     |                         |балонах укомплектовані       |                             |                 |
|     |                         |засобами первинного          |                             |                 |
|     |                         |пожежогасіння.               |                             |                 |
|     |                         |5.5. Ззовні складів рідкого  |                             |                 |
|     |                         |аміаку в балонах є написи    |                             |                 |
|     |                         |"Небезпечно", "Палити        |                             |                 |
|     |                         |заборонено", "У разі пожежі  |                             |                 |
|     |                         |дзвонити за телефоном...".   |                             |                 |
|     |                         |5.6. Ресивери для зберігання |                             |                 |
|     |                         |рідкого аміаку захищені від  |                             |                 |
|     |                         |дії прямого сонячного        |                             |                 |
|     |                         |проміння і атмосферних       |                             |                 |
|     |                         |опадів дахом і жалюзійними   |                             |                 |
|     |                         |стінками.                    |                             |                 |
|     |                         |5.7. Кожен резервуар для     |                             |                 |
|     |                         |зберігання рідкого аміаку    |                             |                 |
|     |                         |має піддон або група         |                             |                 |
|     |                         |резервуарів обнесена         |                             |                 |
|     |                         |земляним валом від 1 до 3,5  |                             |                 |
|     |                         |м заввишки (для резервуарів  |                             |                 |
|     |                         |місткістю 10000 тонн і       |                             |                 |
|     |                         |більше - не менше 1,5 м).    |                             |                 |
|     |                         |Верх земляного валу не менше |                             |                 |
|     |                         |1 м завширшки.               |                             |                 |
|     |                         |Укоси валу захищені від      |                             |                 |
|     |                         |розмиву атмосферними опадами |                             |                 |
|     |                         |(вкриті дерном тощо).        |                             |                 |
|     |                         |Вал має сходи для переходу   |                             |                 |
|     |                         |через нього.                 |                             |                 |
|     |                         |5.8. На складах рідкого      |                             |                 |
|     |                         |аміаку в резервуарах         |                             |                 |
|     |                         |регулярно здійснюються       |                             |                 |
|     |                         |виміри осадки фундаментів    |                             |                 |
|     |                         |вертикальних та кульових     |                             |                 |
|     |                         |резервуарів, що фіксується у |                             |                 |
|     |                         |протоколах.                  |                             |                 |
|     |                         |5.9. Склади рідкого аміаку в |                             |                 |
|     |                         |резервуарах мають приямки    |                             |                 |
|     |                         |для стікання атмосферних     |                             |                 |
|     |                         |вод.                         |                             |                 |
|     |                         |Для інших стічних вод,       |                             |                 |
|     |                         |забруднених аміаком,         |                             |                 |
|     |                         |установлені                  |                             |                 |
|     |                         |контрольно-накопичувальні    |                             |                 |
|     |                         |ємності.                     |                             |                 |
|     |                         |5.10. Склад рідкого аміаку в |                             |                 |
|     |                         |резервуарах має по периметру |                             |                 |
|     |                         |суцільну огорожу не менше 2  |                             |                 |
|     |                         |м заввишки                   |                             |                 |
|-----+-------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------|
| 6.  |Організація охорони      |Доступ сторонніх осіб на     |Унеможливлено доступ         |Доступ сторонніх |
|     |об'єкта                  |об'єкт неможливий            |сторонніх осіб до дільниць:  |осіб на об'єкт   |
|     |                         |                             |а) на яких знаходяться у     |можливий         |
|     |                         |                             |наявності аміак та інші      |                 |
|     |                         |                             |потенційно небезпечні        |                 |
|     |                         |                             |речовини;                    |                 |
|     |                         |                             |б) де розташовано основне    |                 |
|     |                         |                             |виробниче обладнання;        |                 |
|     |                         |                             |в) де розташовано системи    |                 |
|     |                         |                             |забезпечення об'єкта та      |                 |
|     |                         |                             |контрольно-вимірювальне      |                 |
|     |                         |                             |обладнання                   |                 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Загальна оцінка:
     "Добре" - якщо за всіма показниками оцінено як "Добре" або за
показниками 3 та 6 оцінено як  "Задовільно",  а  за  іншими  -  як
"Добре";
     "Задовільно" - якщо хоча б за одним з показників пп.  1 та  5
оцінено  як  "Задовільно",  а  за іншими - як "Добре" або за всіма
показниками оцінено як "Задовільно";
     "Незадовільно" - якщо не виконано хоча б однієї вимоги оцінки
"Задовільно".

     в) Обладнання об'єктів,  на яких безпосередньо  виробляються,
використовуються   або   зберігаються   інші  сильнодіючі  отруйні
речовини:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |        Показник         |                                   Оцінка                                     |
|з/п  |                         |------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         |          Добре           |       Задовільно         |     Незадовільно       |
|-----+-------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------|
| 1.  |Відповідність            |Улаштування виробничого   |Улаштування виробничого   |Улаштування виробничого |
|     |улаштування виробничого  |обладнання відповідає     |обладнання з найбільш     |обладнання не           |
|     |обладнання вимогам       |вимогам чинних нормативів |принципових питань        |відповідає вимогам      |
|     |чинних нормативів        |у повному обсязі          |відповідає вимогам чинних |чинних нормативів       |
|     |                         |                          |нормативів                |                        |
|-----+-------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------|
| 2.  |Наявність                |2.1. Об'єкт, на якому     |2.1. Об'єкт, на якому     |2.1. Об'єкт, на якому   |
|     |контрольно-вимірювальної |використовуються леткі    |використовуються леткі    |використовуються леткі  |
|     |апаратури на обладнанні  |сильнодіючі отруйні       |сильнодіючі отруйні       |сильнодіючі отруйні     |
|     |та устаткуванні, її      |речовини, оснащено        |речовини, оснащено        |речовини, системою      |
|     |технічний стан та        |автоматичною системою     |системою прогнозування    |прогнозування           |
|     |відповідність чинним     |прогнозування             |розповсюдження їх викиду, |розповсюдження їх       |
|     |вимогам                  |розповсюдження їх викиду. |яка вмикається у разі     |викиду не оснащено або  |
|     |                         |2.2. Цехи, дільниці,      |аварії в ручному режимі з |система несправна.      |
|     |                         |будівлі, споруди,         |центрального              |2.2.                    |
|     |                         |обладнання та             |диспетчерського пункту.   |Контрольно-вимірювальні |
|     |                         |устаткування об'єкта      |2.2. Цехи, дільниці,      |прилади і автоматична   |
|     |                         |оснащені                  |будівлі, споруди,         |блокувальна апаратура   |
|     |                         |контрольно-вимірювальними |обладнання та             |не відповідає вимогам   |
|     |                         |приладами і автоматичною  |устаткування об'єкта      |чинного нормативу або   |
|     |                         |блокувальною апаратурою   |оснащені                  |перебуває в             |
|     |                         |згідно з вимогами         |контрольно-вимірювальними |незадовільному          |
|     |                         |нормативу.                |приладами і блокувальною  |технічному стані.       |
|     |                         |2.3 Цехи, дільниці,       |апаратурою, яка           |2.3. Виробничі          |
|     |                         |будівлі та споруди        |вмикається у ручному      |потужності об'єкта не   |
|     |                         |об'єкта оснащено          |режимі після подання      |оснащено установками    |
|     |                         |установками пожежної      |сигналу про аварію.       |пожежної сигналізації   |
|     |                         |сигналізації (УПС) та/або |2.3. Основні цехи,        |(УПС) та/або комплексом |
|     |                         |комплексом                |дільниці, будівлі,        |охоронно-пожежної       |
|     |                         |охоронно-пожежної         |споруди, обладнання та    |сигналізації (КОПС) або |
|     |                         |сигналізації (КОПС)       |устаткування об'єкта      |вони несправні, або     |
|     |                         |згідно з вимогами         |оснащено установками      |порушуються інші вимоги |
|     |                         |Державних будівельних     |пожежної сигналізації     |нормативів з питань     |
|     |                         |норм (ДНБ)                |(УПС) та/або комплексом   |пожежної безпеки        |
|     |                         |                          |охоронно-пожежної         |                        |
|     |                         |                          |сигналізації (КОПС)       |                        |
|-----+-------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------|
| 3.  |Наявність систем         |3.1. Дільниці, де         |3.1. Дільниці, де         |Не виконано хоча б      |
|     |локалізації аварійної    |зберігаються сильнодіючі  |зберігаються сильнодіючі  |однієї з вимог оцінки   |
|     |ситуації                 |отруйні речовини,         |отруйні речовини,         |"Задовільно"            |
|     |                         |оснащені автоматичними    |оснащені системами        |                        |
|     |                         |системами локалізації їх  |локалізації їх викиду,    |                        |
|     |                         |викиду згідно з вимогами  |які вмикаються у ручному  |                        |
|     |                         |чинних нормативів         |режимі з центрального     |                        |
|     |                         |(системи для створення    |диспетчерського пункту.   |                        |
|     |                         |водяної або пінної завіси |3.2. Цехи та дільниці, де |                        |
|     |                         |тощо).                    |використовуються          |                        |
|     |                         |3.2. Цехи та дільниці, де |сильнодіючі отруйні       |                        |
|     |                         |використовуються          |речовини, мають запас     |                        |
|     |                         |сильнодіючі отруйні       |нейтралізуючих речовин,   |                        |
|     |                         |речовини, мають запас     |кількість яких достатня   |                        |
|     |                         |нейтралізуючих речовин,   |для нейтралізації одного  |                        |
|     |                         |кількість яких визначена  |найбільшого за своїми     |                        |
|     |                         |вимогами чинних           |масштабами викиду         |                        |
|     |                         |нормативів                |                          |                        |
|-----+-------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------|
| 4.  |Улаштування вентиляції у |4.1. Робоча та аварійна   |4.1. Робоча та аварійна   |Не виконано хоча б      |
|     |виробничих приміщеннях   |вентиляція у приміщеннях  |вентиляція у приміщеннях  |однієї з вимог оцінки   |
|     |                         |за своїми технічними      |за своїми технічними      |"Задовільно"            |
|     |                         |характеристиками          |характеристиками          |                        |
|     |                         |відповідає вимогам чинних |відповідає вимогам чинних |                        |
|     |                         |нормативів і має резерви  |нормативів, але не має    |                        |
|     |                         |потужності не менше ніж 5 |резервів потужності.      |                        |
|     |                         |% від розрахункової.      |4.2. У приміщеннях, де    |                        |
|     |                         |4.2. У приміщеннях, де    |перебувають в обігу леткі |                        |
|     |                         |перебувають в обігу леткі |сильнодіючі отруйні       |                        |
|     |                         |сильнодіючі отруйні       |речовини, аварійна        |                        |
|     |                         |речовини, аварійна        |вентиляція сполучена з    |                        |
|     |                         |вентиляція сполучена з    |системами аварійного      |                        |
|     |                         |системами аварійного      |поглинання СДОР           |                        |
|     |                         |поглинання СДОР           |(абсорбційними колонами   |                        |
|     |                         |(абсорбційними колонами   |тощо), яка вмикається у   |                        |
|     |                         |тощо), яка автоматично    |ручному режимі при        |                        |
|     |                         |вмикається при            |перевищенні гранично      |                        |
|     |                         |перевищенні гранично      |допустимої концентрації   |                        |
|     |                         |допустимої концентрації   |СДОР у повітрі робочої    |                        |
|     |                         |СДОР у повітрі робочої    |зони                      |                        |
|     |                         |зони                      |                          |                        |
|-----+-------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------|
| 5.  |Наявність об'єктових     |5.1. На складах для       |5.1. На складах для       |5.1. Покажчик вітру     |
|     |метеорологічних станцій  |зберігання летких         |зберігання летких         |несправний або          |
|     |                         |сильнодіючих отруйних     |сильнодіючих отруйних     |відсутній.              |
|     |                         |речовин установлено       |речовин установлено       |5.2. Метеостанція не    |
|     |                         |справний покажчик         |справний покажчик         |відповідає переліченим  |
|     |                         |напрямку та швидкості     |напрямку та швидкості     |вимогам або відсутня    |
|     |                         |вітру, який видно з       |вітру, але його не видно  |                        |
|     |                         |будь-якої точки складу.   |з будь-якої точки складу. |                        |
|     |                         |5.2. Об'єкт залежно від   |5.2. Об'єкт залежно від   |                        |
|     |                         |його характеристики має   |його характеристики має   |                        |
|     |                         |об'єктову метеостанцію,   |об'єктову метеостанцію,   |                        |
|     |                         |обладнання якої дає змогу |обладнання якої дає змогу |                        |
|     |                         |визначити напрямок та     |визначити напрямок та     |                        |
|     |                         |швидкість вітру,          |швидкість вітру,          |                        |
|     |                         |атмосферний тиск,         |атмосферний тиск,         |                        |
|     |                         |температуру та вологість  |температуру та вологість  |                        |
|     |                         |повітря. Метеодані        |повітря, але метеодані не |                        |
|     |                         |автоматично надходять до  |надходять автоматично до  |                        |
|     |                         |об'єктової системи        |об'єктової системи        |                        |
|     |                         |аналізу і прогнозування   |аналізу і прогнозування   |                        |
|-----+-------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------|
| 6.  |Виконання вимог щодо     |Кількості речовин, що     |Кількості речовин, що     |Вимоги оцінки           |
|     |одночасного зберігання   |зберігаються на об'єкті,  |зберігаються на об'єкті,  |"Задовільно" не         |
|     |на об'єкті максимально   |не перевищують допустимих |перевищують нормативні    |виконуються             |
|     |допустимих кількостей    |величин, визначених у     |показники, але не         |                        |
|     |потенційно небезпечних   |чинних нормативах         |перевищують максимально   |                        |
|     |речовин                  |                          |допустимих величин, які   |                        |
|     |                         |                          |визначені рішеннями       |                        |
|     |                         |                          |відповідних компетентних  |                        |
|     |                         |                          |організацій               |                        |
|-----+-------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------|
| 7.  |Дотримання чинних вимог  |Вимоги до зберігання      |Вимоги до зберігання      |Вимоги до зберігання    |
|     |до зберігання потенційно |потенційно небезпечних    |потенційно небезпечних    |потенційно небезпечних  |
|     |небезпечних речовин.     |речовин дотримуються.     |речовин у цілому          |речовин не              |
|     |Сумісність потенційно    |Речовини зберігаються за  |дотримуються.             |дотримуються. Разом     |
|     |небезпечних (у тому      |своєю сумісністю.         |Речовини зберігаються за  |зберігаються несумісні  |
|     |числі хімічно            |Вони розосереджені в      |своєю сумісністю, але     |речовини                |
|     |небезпечних) речовин, що |різних приміщеннях або    |вони не розосереджені в   |                        |
|     |зберігаються на об'єкті  |секціях складу в          |різних приміщеннях або    |                        |
|     |                         |кількостях, менших за     |секціях складу в          |                        |
|     |                         |критичні*                 |кількостях, менших за     |                        |
|     |                         |                          |критичні*                 |                        |
|-----+-------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------|
| 8.  |Організація охорони      |Доступ сторонніх осіб на  |Унеможливлено доступ      |Доступ сторонніх осіб   |
|     |об'єкта                  |об'єкт неможливий         |сторонніх осіб до         |на об'єкт можливий      |
|     |                         |                          |дільниць:                 |                        |
|     |                         |                          |а) на яких у наявності    |                        |
|     |                         |                          |потенційно небезпечні     |                        |
|     |                         |                          |речовини;                 |                        |
|     |                         |                          |б) де розташовано основне |                        |
|     |                         |                          |виробниче обладнання;     |                        |
|     |                         |                          |в) де розташовано системи |                        |
|     |                         |                          |забезпечення об'єкта та   |                        |
|     |                         |                          |контрольно-вимірювальне   |                        |
|     |                         |                          |обладнання                |                        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
     * Критична кількість потенційно небезпечної речовини -  така,
яка  в  разі  аварійної  ситуації  на  місці  її  зберігання  може
спричинити зараження,  пожежу або вибух,  масштаби яких вийдуть за
межі об'єкта.

     Загальна оцінка:
     "Добре" - якщо за всіма показниками оцінено як "Добре" або за
показниками  2,  6 та 8 оцінено як "Задовільно",  а за іншими - як
"Добре";
     "Задовільно" -  якщо хоча б за одним з показників пп.  1 та 7
оцінено як "Задовільно",  а за іншими - як "Добре"  або  за  всіма
показниками оцінено як "Задовільно";
     "Незадовільно" - якщо не виконано хоча б однієї вимоги оцінки
"Задовільно".

     г) Обладнання  об'єктів,  на яких безпосередньо виробляються,
використовуються або зберігаються вибухопожежонебезпечні речовини:

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |        Показник         |                              Оцінка                                |
|з/п  |                         |--------------------------------------------------------------------|
|     |                         |          Добре           |       Задовільно         |Незадовільно  |
|-----+-------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------|
| 1.  |Відповідність            |Улаштування виробничого   |Улаштування виробничого   |Улаштування   |
|     |улаштування виробничого  |обладнання відповідає     |обладнання з найбільш     |виробничого   |
|     |обладнання вимогам       |вимогам чинних нормативів |принципових питань        |обладнання не |
|     |чинних нормативів        |у повному обсязі          |відповідає вимогам чинних |відповідає    |
|     |                         |                          |нормативів                |вимогам       |
|     |                         |                          |                          |чинних        |
|     |                         |                          |                          |нормативів    |
|-----+-------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------|
| 2.  |Наявність                |2.1. Цехи, дільниці,      |2.1. Цехи, дільниці,      |Не виконано   |
|     |контрольно-вимірювальної |будівлі, споруди,         |будівлі, споруди,         |хоча б однієї |
|     |апаратури на обладнанні  |обладнання та             |обладнання та             |вимоги оцінки |
|     |та устаткуванні, її      |устаткування об'єкта      |устаткування об'єкта      |"Задовільно"  |
|     |технічний стан та        |оснащені                  |оснащені                  |              |
|     |відповідність чинним     |контрольно-вимірювальними |контрольно-вимірювальними |              |
|     |вимогам                  |приладами і автоматичною  |приладами і блокувальною  |              |
|     |                         |блокувальною апаратурою   |апаратурою, яка           |              |
|     |                         |згідно з вимогами чинних  |вмикається у ручному      |              |
|     |                         |нормативів.               |режимі після подання      |              |
|     |                         |2.2. Цехи, дільниці,      |сигналу про аварію.       |              |
|     |                         |будівлі та споруди        |2.2. Основні цехи,        |              |
|     |                         |об'єкта оснащено          |дільниці, будівлі,        |              |
|     |                         |установками пожежної      |споруди, обладнання та    |              |
|     |                         |сигналізації (УПС) та/або |устаткування об'єкта      |              |
|     |                         |комплексом                |оснащено установками      |              |
|     |                         |охоронно-пожежної         |пожежної сигналізації     |              |
|     |                         |сигналізації (КОПС)       |(УПС) та/або комплексом   |              |
|     |                         |згідно з вимогами         |охоронно-пожежної         |              |
|     |                         |Державних будівельних     |сигналізації (КОПС)       |              |
|     |                         |норм (ДНБ)                |                          |              |
|-----+-------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------|
| 3.  |Наявність систем         |3.1. Цехи та дільниці, де |3.1. Цехи та дільниці, де |Не виконано   |
|     |локалізації аварійної    |виробляються,             |виробляються,             |хоча б однієї |
|     |ситуації                 |використовуються або      |використовуються або      |вимоги оцінки |
|     |                         |зберігаються              |зберігаються              |"Задовільно"  |
|     |                         |вибухопожежонебезпечні    |вибухопожежонебезпечні    |              |
|     |                         |речовини, оснащені        |речовини, оснащені        |              |
|     |                         |автоматичними системами   |системами об'ємного       |              |
|     |                         |об'ємного пожежогасіння   |пожежогасіння та          |              |
|     |                         |та системами протидимного |системами протидимного    |              |
|     |                         |захисту відповідно до     |захисту, які вмикаються у |              |
|     |                         |категорії та групи        |ручному режимі.           |              |
|     |                         |вибухопожежонебезпечності |3.2. Цехи та дільниці, де |              |
|     |                         |речовин, що               |виробляються,             |              |
|     |                         |використовуються.         |використовуються або      |              |
|     |                         |3.2. Цехи та дільниці, де |зберігаються              |              |
|     |                         |виробляються,             |вибухопожежонебезпечні    |              |
|     |                         |використовуються або      |речовини, мають запас     |              |
|     |                         |зберігаються              |відповідних засобів та    |              |
|     |                         |вибухопожежонебезпечні    |речовин для               |              |
|     |                         |речовини, мають запас     |пожежогасіння,            |              |
|     |                         |відповідних засобів та    |номенклатура та кількість |              |
|     |                         |речовин для               |яких визначена вимогами   |              |
|     |                         |пожежогасіння,            |чинних нормативів.        |              |
|     |                         |номенклатура яких         |Кількості речовин для     |              |
|     |                         |визначена вимогами чинних |пожежогасіння не          |              |
|     |                         |нормативів. Кількості     |перевищують               |              |
|     |                         |речовин для пожежогасіння |регламентовані вимогами   |              |
|     |                         |перевищують               |чинних нормативів         |              |
|     |                         |регламентовані вимогами   |                          |              |
|     |                         |чинних нормативів не      |                          |              |
|     |                         |менше ніж на 15 %         |                          |              |
|-----+-------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------|
| 4.  |Улаштування вентиляції у |Робоча та аварійна        |Робоча та аварійна        |Робоча та     |
|     |виробничих приміщеннях   |вентиляція у приміщеннях  |вентиляція у приміщеннях  |аварійна      |
|     |                         |за своїми технічними      |за своїми технічними      |вентиляція у  |
|     |                         |характеристиками          |характеристиками          |виробничих    |
|     |                         |відповідає вимогам чинних |відповідає вимогам чинних |приміщеннях   |
|     |                         |нормативів і має резерви  |нормативів, але не має    |об'єкта не    |
|     |                         |потужності не менше ніж 5 |резервів потужності       |відповідає    |
|     |                         |% від розрахункової       |                          |чинним        |
|     |                         |                          |                          |вимогам       |
|-----+-------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------|
| 5.  |Дотримання чинних вимог  |Вимоги до зберігання      |Вимоги до зберігання      |Вимоги до     |
|     |до зберігання потенційно |потенційно небезпечних    |потенційно небезпечних    |зберігання    |
|     |небезпечних речовин.     |речовин дотримуються.     |речовин у цілому          |потенційно    |
|     |Сумісність потенційно    |Речовини зберігаються за  |дотримуються.             |небезпечних   |
|     |небезпечних (у тому      |своєю сумісністю.         |Речовини зберігаються за  |речовин не    |
|     |числі хімічно            |Вони розосереджені в      |своєю сумісністю, але     |дотримуються. |
|     |небезпечних) речовин, що |різних приміщеннях або    |вони не розосереджені в   |Разом         |
|     |зберігаються на об'єкті  |секціях складу в          |різних приміщеннях або    |зберігаються  |
|     |                         |кількостях, менших за     |секціях складу в          |несумісні     |
|     |                         |критичні                  |кількостях, менших за     |речовини      |
|     |                         |                          |критичні                  |              |
|-----+-------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------|
| 6.  |Виконання вимог щодо     |Вимоги щодо одночасного   |Кількість                 |Не            |
|     |одночасного зберігання   |зберігання максимально    |вибухопожежонебезпечних   |виконується   |
|     |на об'єкті максимально   |допустимих кількостей     |речовин, які зберігаються |вимога оцінки |
|     |допустимих кількостей    |вибухопожежонебезпечних   |на об'єкті, перевищує     |"Задовільно"  |
|     |вибухопожежонебезпечних  |речовин виконуються       |максимально допустимі     |              |
|     |речовин                  |                          |значення, але їх          |              |
|     |                         |                          |зберігання здійснюється з |              |
|     |                         |                          |дозволу відповідних       |              |
|     |                         |                          |органів державного        |              |
|     |                         |                          |нагляду                   |              |
|-----+-------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------|
| 7.  |Організація охорони      |Доступ сторонніх осіб на  |Унеможливлено доступ      |Доступ        |
|     |об'єкта                  |об'єкт неможливий         |сторонніх осіб до         |сторонніх     |
|     |                         |                          |дільниць:                 |осіб на       |
|     |                         |                          |а) на яких у наявності    |об'єкт        |
|     |                         |                          |вибухопожежонебезпечні та |можливий      |
|     |                         |                          |інші потенційно           |              |
|     |                         |                          |небезпечні речовини;      |              |
|     |                         |                          |б) де розташовано основне |              |
|     |                         |                          |виробниче обладнання;     |              |
|     |                         |                          |в) де розташовано системи |              |
|     |                         |                          |забезпечення об'єкта та   |              |
|     |                         |                          |контрольно-вимірювальне   |              |
|     |                         |                          |обладнання                |              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Загальна оцінка:
     "Добре" - якщо за всіма показниками оцінено як "Добре" або за
показниками п.п.  3, 6 та 7 оцінено як "Задовільно", а за іншими -
як "Добре";
     "Задовільно" - якщо хоча б за одним з показників пп. 1, 2, 4,
5 оцінено як "Задовільно",  а за іншими - як "Добре" або за  всіма
показниками оцінено як "Задовільно";
     "Незадовільно" - якщо не виконано хоча б однієї вимоги оцінки
"Задовільно".

     ґ) Улаштування   складів   вибухових   речовин   та   засобів
ініціювання:

---------------------------------------------------------------------------
| N   |       Показник         |                 Оцінка                   |
|з/п  |                        |------------------------------------------|
|     |                        |        Задовільно         |Незадовільно  |
|-----+------------------------+---------------------------+--------------|
| 1.  |Відповідність           |1.1. Територію складу      |Не            |
|     |улаштування складів     |сплановано згідно з        |виконується   |
|     |вибухових речовин       |вимогами чинного           |хоча б одна   |
|     |вимогам чинного         |нормативу. Відстань між    |вимога оцінки |
|     |нормативу               |сховищами, вимоги до       |"Задовільно"  |
|     |                        |розміщення під'їзних       |              |
|     |                        |шляхів дотримуються.       |              |
|     |                        |1.2. Якщо відстань між     |              |
|     |                        |сховищами менша, ніж       |              |
|     |                        |передбачено нормативом, то |              |
|     |                        |сховища обов'язково мають  |              |
|     |                        |обвалування тільки з       |              |
|     |                        |сипучих або пластичних     |              |
|     |                        |грунтів. Висота            |              |
|     |                        |обвалування на 1,5 м       |              |
|     |                        |більша від верхнього рівня |              |
|     |                        |штабеля (стелажа) з        |              |
|     |                        |вибуховими матеріалами     |              |
|     |                        |(далі - ВМ). Верх          |              |
|     |                        |обвалування не менше від 1 |              |
|     |                        |м завширшки. При повному   |              |
|     |                        |обвалуванні в ньому        |              |
|     |                        |влаштовані розриви для     |              |
|     |                        |під'їздів та проходів,     |              |
|     |                        |перед якими розміщені      |              |
|     |                        |захисні вали.              |              |
|     |                        |1.3. Вимоги нормативу щодо |              |
|     |                        |розташування приміщень і   |              |
|     |                        |служб на території складу  |              |
|     |                        |та за його межами          |              |
|     |                        |виконуються.               |              |
|     |                        |1.4. Конструкція і         |              |
|     |                        |внутрішнє улаштування      |              |
|     |                        |сховищ ВМ, приміщення для  |              |
|     |                        |видачі ВМ та приміщень     |              |
|     |                        |служб відповідають вимогам |              |
|     |                        |нормативу.                 |              |
|     |                        |1.5. Механізми та          |              |
|     |                        |майданчики для ведення     |              |
|     |                        |вантажно-розвантажувальних |              |
|     |                        |робіт відповідають вимогам |              |
|     |                        |нормативу.                 |              |
|     |                        |1.6. Сховища ВМ мають      |              |
|     |                        |захист від блискавки       |              |
|     |                        |згідно з вимогами          |              |
|     |                        |Інструкції з проектування, |              |
|     |                        |обладнання та експлуатації |              |
|     |                        |захисту від блискавки      |              |
|     |                        |складів ВМ.                |              |
|     |                        |1.7. Захист сховищ від     |              |
|     |                        |атмосферних опадів та      |              |
|     |                        |грунтових вод здійснюється |              |
|     |                        |згідно з чинними вимогами  |              |
|-----+------------------------+---------------------------+--------------|
| 2.  |Відповідність           |Виконання електричного     |Не виконано   |
|     |улаштування             |обладнання й устаткування  |хоча б однієї |
|     |електричного обладнання |здійснено згідно з         |вимоги        |
|     |й устаткування на       |вимогами Правил            |названих      |
|     |складах та в сховищах   |улаштування                |нормативів    |
|     |чинним вимогам          |електроустановок та Правил |              |
|     |                        |пожежної безпеки в         |              |
|     |                        |Україні ( z0219-95 )       |              |
|-----+------------------------+---------------------------+--------------|
| 3.  |Виконання правил        |Правила пожежної безпеки   |Правила       |
|     |пожежної безпеки        |виконуються                |пожежної      |
|     |                        |                           |безпеки       |
|     |                        |                           |порушуються   |
|-----+------------------------+---------------------------+--------------|
| 4.  |Улаштування вентиляції  |Сховища мають вільне       |Одна з вимог  |
|     |у сховищах              |приточно-витяжне           |не            |
|     |                        |провітрювання. Температура |виконується   |
|     |                        |у сховищах не перевищує 30 |              |
|     |                        |град. C. Термометри у      |              |
|     |                        |сховищах установлені       |              |
|-----+------------------------+---------------------------+--------------|
| 5.  |Виконання вимог щодо    |Максимальні кількості      |Перелічені    |
|     |одночасного зберігання  |вибухових речовин (далі -  |вимоги не     |
|     |на об'єкті максимально  |ВР) та засобів ініціювання |виконуються   |
|     |допустимих кількостей   |(далі - ЗІ), що            |              |
|     |вибухопожежонебезпечних |зберігаються:              |              |
|     |речовин                 |6.1. На базисних складах   |              |
|     |                        |вибухових матеріалів (ВМ): |              |
|     |                        |ВР - не обмежується, але   |              |
|     |                        |місткість одного сховища   |              |
|     |                        |не перевищує 420 тонн      |              |
|     |                        |(нетто).                   |              |
|     |                        |6.2. На поверхневих та     |              |
|     |                        |напівзаглиблених           |              |
|     |                        |видаткових складах:        |              |
|     |                        |а) місткість постійних     |              |
|     |                        |складів: ВР - 120 тонн;    |              |
|     |                        |ЗІ, детонаторів - 300 тис. |              |
|     |                        |шт.; детонуючого шнура     |              |
|     |                        |(ДШ) - 400 тис. м;         |              |
|     |                        |вогнепровідного шнура (ВШ) |              |
|     |                        |та засобів його підпалення |              |
|     |                        |- кількість не             |              |
|     |                        |обмежується;               |              |
|     |                        |б) загальна місткість усіх |              |
|     |                        |сховищ тимчасових складів  |              |
|     |                        |не повинна перевищувати:   |              |
|     |                        |ВР - 120 тонн; ЗІ,         |              |
|     |                        |детонаторів - 150 тис.     |              |
|     |                        |шт.; ДШ - 200 тис. м; ВШ   |              |
|     |                        |та засобів його підпалення |              |
|     |                        |- кількість не             |              |
|     |                        |обмежується;               |              |
|     |                        |в) загальна місткість усіх |              |
|     |                        |сховищ короткочасних       |              |
|     |                        |складів не повинна         |              |
|     |                        |перевищувати: ВР - згідно  |              |
|     |                        |з проектом; ЗІ,            |              |
|     |                        |детонаторів - 75 тис. шт.; |              |
|     |                        |ДШ - 100 тис. м; ВШ та     |              |
|     |                        |засобів його підпалення -  |              |
|     |                        |кількість не обмежується.  |              |
|     |                        |Гранична місткість кожного |              |
|     |                        |сховища постійних          |              |
|     |                        |видаткових складів не      |              |
|     |                        |повинна перевищувати 120   |              |
|     |                        |тонн ВР; тимчасових - 60   |              |
|     |                        |тонн; короткочасних -      |              |
|     |                        |згідно з проектом.         |              |
|     |                        |Максимальна кількість ВР у |              |
|     |                        |приміщенні для видачі      |              |
|     |                        |вибухових матеріалів (ВМ)  |              |
|     |                        |- ВР - не більше 3 тис.    |              |
|     |                        |кг, у тому числі ЗІ та     |              |
|     |                        |детонаторів - не більше 10 |              |
|     |                        |тис. шт.                   |              |
|-----+------------------------+---------------------------+--------------|
| 6.  |Організація охорони     |Доступ сторонніх осіб на   |Доступ        |
|     |складу                  |склад неможливий           |сторонніх     |
|     |                        |                           |осіб на склад |
|     |                        |                           |можливий      |
---------------------------------------------------------------------------

     Загальна оцінка:
     "Задовільно" -   якщо   за   всіма   показниками  оцінено  як
"Задовільно";
     "Незадовільно" - якщо не виконано хоча б однієї вимоги оцінки
"Задовільно".

     д) Улаштування  гідротехнічних  споруд  систем  гідравлічного
вилучення і складування промислових відходів та хвостів:
     Питання, викладені  в  цьому  підпункті,   у   порівнянні   з
питаннями  інших  підпунктів,  є  специфічними.  У зв'язку з цим у
показники оцінки за даним підпунктом включають у себе  як  питання
улаштування  та експлуатації гідротехнічних споруд,  так і питання
наявності та якості розробки спеціальної  технічної  документації,
виконання   ремонтів   та   організації   нагляду  і  контролю  за
експлуатацією споруди.

Примітки: 1. Планові обстеження гідротехнічних споруд проводяться,
             як  правило,  в періоди відсутності снігу та зливових
             опадів,  які   можуть   приховати   зовнішні   ознаки
             незадовільного  стану  споруд (випирання,  вимокання,
             фільтрація крізь тіло греблі тощо).
          2. Обстеження  гідротехнічних споруд проводиться у такій
             послідовності:
             ознайомлення з паспортом гідротехнічної споруди;
             візуальні обстеження комплексу гідротехнічних  споруд
             з  проведенням  фотозйомок  і замальовуванням окремих
             виявлених дефектів;
             узагальнення матеріалів  перших двох етапів перевірки
             з  метою  прийняття  рішень  про  потребу   виконання
             геолого-геофізичних,  геодезичних, геолого-технічних,
             лабораторних та інших досліджень;
             складання звіту (заповнення бланка паспорта споруди);
             розробка інженерних  рекомендацій   щодо   ліквідації
             можливих аварійних ситуацій;
             при позапланових обстеженнях - складання акта комісії
             та  подання  його  на  затвердження  органам місцевої
             виконавчої влади, що створили комісію.

------------------------------------------------------------------------
| N   |  Показник    |                     Оцінка                      |
|з/п  |              |-------------------------------------------------|
|     |              |      Задовільно        |     Незадовільно       |
|-----+--------------+------------------------+------------------------|
| 1.  |Наявність та  |1.1. Проектна           |Не виконано хоча б      |
|     |стан          |документація в          |однієї вимоги оцінки    |
|     |проектної     |наявності в повному     |"Задовільно"            |
|     |документації  |обсязі.                 |                        |
|     |              |1.2. Виконавча          |                        |
|     |              |документація в          |                        |
|     |              |наявності в повному     |                        |
|     |              |обсязі.                 |                        |
|     |              |1.3. Технічні паспорти  |                        |
|     |              |споруди та обладнання в |                        |
|     |              |наявності, вони         |                        |
|     |              |відповідають чинним     |                        |
|     |              |вимогам.                |                        |
|     |              |1.4. Інструкція з       |                        |
|     |              |експлуатації споруди в  |                        |
|     |              |наявності. Її           |                        |
|     |              |розроблено згідно з     |                        |
|     |              |технічною документацією |                        |
|     |              |та затверджено          |                        |
|     |              |керівником              |                        |
|     |              |підприємства, якому     |                        |
|     |              |належить дана споруда.  |                        |
|     |              |1.5. Журнали та інші    |                        |
|     |              |документи авторського   |                        |
|     |              |нагляду в наявності,    |                        |
|     |              |вони ведуться згідно з  |                        |
|     |              |чинними вимогами.       |                        |
|     |              |1.6. Журнали            |                        |
|     |              |інструментальних та     |                        |
|     |              |візуальних контрольних  |                        |
|     |              |спостережень у          |                        |
|     |              |наявності, вони         |                        |
|     |              |ведуться згідно з       |                        |
|     |              |чинними вимогами.       |                        |
|     |              |1.7. Дозвіл на          |                        |
|     |              |природокористування та  |                        |
|     |              |затверджені ліміти на   |                        |
|     |              |природокористування в   |                        |
|     |              |наявності               |                        |
|-----+--------------+------------------------+------------------------|
| 2.  |Технічний     |2.1. Огороджувальні     |Не виконано хоча б      |
|     |стан споруди  |споруди, греблі та      |однієї вимоги оцінки    |
|     |              |дамби:                  |"Задовільно"            |
|     |              |відсутні зміни          |                        |
|     |              |конструктивного         |                        |
|     |              |характеру, які виникли  |                        |
|     |              |в ході її будівництва   |                        |
|     |              |та експлуатації і які є |                        |
|     |              |відступами від вимог    |                        |
|     |              |проекту;                |                        |
|     |              |основні технічні        |                        |
|     |              |показники споруд        |                        |
|     |              |відповідають вимогам    |                        |
|     |              |проекту;                |                        |
|     |              |кріплення укосів        |                        |
|     |              |споруди - у             |                        |
|     |              |задовільному технічному |                        |
|     |              |стані;                  |                        |
|     |              |гребінь споруди         |                        |
|     |              |перевищує рівень        |                        |
|     |              |заповнення накопичувача |                        |
|     |              |на достатню величину,   |                        |
|     |              |яка відповідає вимогам  |                        |
|     |              |нормативів;             |                        |
|     |              |основні показники       |                        |
|     |              |технічного стану та     |                        |
|     |              |стану експлуатації      |                        |
|     |              |споруди (осад,          |                        |
|     |              |горизонтальні           |                        |
|     |              |переміщення,            |                        |
|     |              |деформації,             |                        |
|     |              |фільтраційний режим,    |                        |
|     |              |наявність суфозії*) не  |                        |
|     |              |перевищують гранично    |                        |
|     |              |допустимі величини,     |                        |
|     |              |задані умовами проекту. |                        |
|     |              |2.2. Накопичувач з      |                        |
|     |              |прилеглою територією:   |                        |
|     |              |відсутні деформації     |                        |
|     |              |(осідання, сповзання,   |                        |
|     |              |зсуви, випинання,       |                        |
|     |              |тріщини, воронки виходу |                        |
|     |              |фільтраційного потоку,  |                        |
|     |              |суфозійні явища), мокрі |                        |
|     |              |плями, ознаки           |                        |
|     |              |підтоплення і           |                        |
|     |              |заболочення. У районах  |                        |
|     |              |розташування гірничих   |                        |
|     |              |виробок - відсутність   |                        |
|     |              |проникнення води до     |                        |
|     |              |старих виробок шахт.    |                        |
|     |              |2.3. Водоскидні         |                        |
|     |              |накопичувачі:           |                        |
|     |              |відсутність деформацій  |                        |
|     |              |та корозії бетону і     |                        |
|     |              |металу в будівельних    |                        |
|     |              |конструкціях;           |                        |
|     |              |відсутність осадів труб |                        |
|     |              |під греблями;           |                        |
|     |              |гідромеханічне і        |                        |
|     |              |вантажопідйомне         |                        |
|     |              |обладнання - у          |                        |
|     |              |задовільному технічному |                        |
|     |              |стані.                  |                        |
|     |              |2.4. Пульпопроводи та   |                        |
|     |              |випуски:                |                        |
|     |              |опори, опорні естакади, |                        |
|     |              |трубопровідна арматура  |                        |
|     |              |- у задовільному        |                        |
|     |              |технічному стані;       |                        |
|     |              |знос труб не перевищує  |                        |
|     |              |допустимих величин;     |                        |
|     |              |відсутність протікань у |                        |
|     |              |пульпопроводах;         |                        |
|     |              |система заповнення      |                        |
|     |              |накопичувача відповідає |                        |
|     |              |вимогам проекту.        |                        |
|     |              |2.5. Скидні лотки,      |                        |
|     |              |канали:                 |                        |
|     |              |їх конструкції          |                        |
|     |              |перебувають у           |                        |
|     |              |задовільному технічному |                        |
|     |              |стані;                  |                        |
|     |              |відсутність у них       |                        |
|     |              |протікань;              |                        |
|     |              |переїзди, перепуски,    |                        |
|     |              |акведуки знаходяться у  |                        |
|     |              |задовільному технічному |                        |
|     |              |стані.                  |                        |
|     |              |2.6. Дренажні системи:  |                        |
|     |              |2.6.1. Вертикальний     |                        |
|     |              |дренаж:                 |                        |
|     |              |загальна кількість та   |                        |
|     |              |розташування свердловин |                        |
|     |              |відповідає вимогам      |                        |
|     |              |проекту;                |                        |
|     |              |фактичний дебіт         |                        |
|     |              |свердловин відповідає   |                        |
|     |              |проектному;             |                        |
|     |              |свердловини оснащені    |                        |
|     |              |пристроями для обліку   |                        |
|     |              |витрати води;           |                        |
|     |              |автоматичні пристрої    |                        |
|     |              |для вмикання і          |                        |
|     |              |вимикання свердловин -  |                        |
|     |              |у задовільному          |                        |
|     |              |технічному стані;       |                        |
|     |              |журнали обліку витрати  |                        |
|     |              |свердловинної води в    |                        |
|     |              |наявності, вони         |                        |
|     |              |заповнюються своєчасно. |                        |
|     |              |2.6.2 Горизонтальний    |                        |
|     |              |закритий дренаж та      |                        |
|     |              |відвідні колектори      |                        |
|     |              |закритого типу:         |                        |
|     |              |оглядові колодязі       |                        |
|     |              |перебувають у           |                        |
|     |              |задовільному технічному |                        |
|     |              |стані, їх замулення не  |                        |
|     |              |перевищує припустимих   |                        |
|     |              |величин. Вони мають     |                        |
|     |              |кришки, відповідне      |                        |
|     |              |маркування, оснащені    |                        |
|     |              |дренажними стоками.     |                        |
|     |              |Передбачено можливість  |                        |
|     |              |вимірювання витрати     |                        |
|     |              |води в кожному          |                        |
|     |              |колодязі;               |                        |
|     |              |стан поверхні вздовж    |                        |
|     |              |траси дрени задовільний |                        |
|     |              |(відсутні просідання,   |                        |
|     |              |вимоїни, зсуви,         |                        |
|     |              |випинання грунту);      |                        |
|     |              |місце підключення дрени |                        |
|     |              |до відвідного колектора |                        |
|     |              |- у задовільному        |                        |
|     |              |технічному стані;       |                        |
|     |              |уздовж траси дрени      |                        |
|     |              |наявна деревна та       |                        |
|     |              |чагарникова             |                        |
|     |              |рослинність.            |                        |
|     |              |2.6.3 Горизонтальний    |                        |
|     |              |відкритий дренаж та     |                        |
|     |              |відвідні колектори      |                        |
|     |              |відкритого типу:        |                        |
|     |              |кріплення дна і схилів  |                        |
|     |              |дрени - у задовільному  |                        |
|     |              |технічному стані;       |                        |
|     |              |на схилах і у воді      |                        |
|     |              |наявна рослинність;     |                        |
|     |              |місце підключення дрени |                        |
|     |              |до відвідного колектора |                        |
|     |              |перебуває у             |                        |
|     |              |задовільному технічному |                        |
|     |              |стані.                  |                        |
|     |              |2.7. Системи відведення |                        |
|     |              |поверхневого стоку - у  |                        |
|     |              |задовільному технічному |                        |
|     |              |стані і відповідають    |                        |
|     |              |вимогам проекту.        |                        |
|     |              |2.8. Системи            |                        |
|     |              |пилоглушіння            |                        |
|     |              |відповідають вимогам    |                        |
|     |              |проектних та            |                        |
|     |              |експлуатаційних правил. |                        |
|     |              |2.9. Насосні станції    |                        |
|     |              |різного призначення,    |                        |
|     |              |камери переключення:    |                        |
|     |              |наземна та підземна     |                        |
|     |              |частина насосних        |                        |
|     |              |станцій та камер        |                        |
|     |              |переключення - у        |                        |
|     |              |задовільному технічному |                        |
|     |              |стані;                  |                        |
|     |              |основне і допоміжне     |                        |
|     |              |обладнання - у          |                        |
|     |              |задовільному технічному |                        |
|     |              |стані і відповідає      |                        |
|     |              |вимогам проекту;        |                        |
|     |              |контрольно-вимірювальна |                        |
|     |              |апаратура, засоби       |                        |
|     |              |управління, зв'язку та  |                        |
|     |              |сигналізація справні,   |                        |
|     |              |вони відповідають       |                        |
|     |              |технічним вимогам та    |                        |
|     |              |вимогам проекту.        |                        |
|     |              |2.10. Інші споруди - у  |                        |
|     |              |задовільному технічному |                        |
|     |              |стані і відповідають    |                        |
|     |              |вимогам проекту         |                        |
|-----+--------------+------------------------+------------------------|
| 3.  |Організація   |3.1. Інструкції з       |Не виконано хоча б      |
|     |експлуатації  |експлуатації комплексу  |однієї вимоги оцінки    |
|     |споруди       |та його окремих споруд  |"Задовільно"            |
|     |              |у наявності. Вони       |                        |
|     |              |розроблені згідно з     |                        |
|     |              |проектними умовами та   |                        |
|     |              |затверджені керівником  |                        |
|     |              |підприємства, якому     |                        |
|     |              |належить гідротехнічна  |                        |
|     |              |споруда.                |                        |
|     |              |3.2. Журнали            |                        |
|     |              |спостережень за         |                        |
|     |              |елементами              |                        |
|     |              |гідротехнічного         |                        |
|     |              |комплексу в наявності,  |                        |
|     |              |вони заповнюються       |                        |
|     |              |відповідно до чинних    |                        |
|     |              |вимог і своєчасно       |                        |
|-----+--------------+------------------------+------------------------|
| 4.  |Виконання     |Капітальні,             |Капітальні,             |
|     |ремонтів      |планово-попереджувальні |планово-попереджувальні |
|     |              |і поточні ремонти       |і поточні ремонти       |
|     |              |споруди, її окремих     |споруди, її окремих     |
|     |              |будівель, обладнання та |будівель, обладнання та |
|     |              |устаткування, вузлів і  |устаткування, вузлів і  |
|     |              |систем виконуються      |систем виконуються      |
|     |              |своєчасно і в обсягах,  |несвоєчасно або в       |
|     |              |достатніх для           |обсягах, не достатніх   |
|     |              |попередження виникнення |для попередження        |
|     |              |на об'єкті надзвичайних |виникнення на об'єкті   |
|     |              |ситуацій                |надзвичайних ситуацій   |
|-----+--------------+------------------------+------------------------|
| 5.  |Організація   |5.1. Вимоги чинних      |Не виконано хоча б      |
|     |нагляду і     |нормативних та          |однієї вимоги оцінки    |
|     |контролю за   |методичних документів з |"Задовільно"            |
|     |експлуатацією |питань обсягів і        |                        |
|     |споруди       |термінів проведення     |                        |
|     |              |контрольно-наглядових   |                        |
|     |              |обстежень і             |                        |
|     |              |спостережень            |                        |
|     |              |виконуються у повному   |                        |
|     |              |обсязі.                 |                        |
|     |              |5.2. Журнали фіксації   |                        |
|     |              |наладки і тарирування   |                        |
|     |              |обладнання,             |                        |
|     |              |устаткування та         |                        |
|     |              |приладів споруди у      |                        |
|     |              |наявності, вони         |                        |
|     |              |заповнюються згідно з   |                        |
|     |              |чинними вимогами і      |                        |
|     |              |своєчасно.              |                        |
|     |              |5.3. Первинні матеріали |                        |
|     |              |спостережень            |                        |
|     |              |оформлюються згідно з   |                        |
|     |              |чинними вимогами і      |                        |
|     |              |своєчасно передаються   |                        |
|     |              |автору проекту споруди  |                        |
|     |              |для їх аналізу          |                        |
------------------------------------------------------------------------

_______________
     * Суфозія    -   це   вилуговування   розчинних   (хлоридних,
хлоридно-сульфатних  та  карбонатних)  солей   грунту,   порушення
мікроагрегатної   структури  грунтів  та  вмивання  в  глибину  зі
спадними (нисхідними)  токами  води  найтонших  часточок  гірських
порід.  Надалі  це  явище  спричиняє  просідання всієї товщі,  яка
зазнає вилуговування,  і утворення на поверхні  грунтів  замкнених
дрібних  (мікрозападин,  западин,  воронок)  або великих понижень.
Діаметр дрібних понижень становить до 10 м,  рідко - до 100-500  м
при глибині від 10 до 150 см,  діаметр великих - від 0,6 до 1,5 км
при глибині 150 - 200 см.

     Загальна оцінка:
     "Задовільно" - якщо за всіма показниками оцінено не нижче від
оцінки "Задовільно";
     "Незадовільно" - якщо не виконано хоча б однієї вимоги оцінки
"Задовільно".

   2.3. Наявність на об'єкті і стан готовності локальних систем
   виявлення   загрози   виникнення  надзвичайних  ситуацій  та
                 оповіщення персоналу і населення

     Перевірка за цим напрямом здійснюється за такими показниками:
     2.3.1. Наявність   на  об'єкті  локальної  системи  виявлення
загрози виникнення надзвичайних  ситуацій,  її  укомплектованість,
технічний стан та технічні можливості.
     2.3.2. Наявність  на  об'єкті  локальної  системи  оповіщення
персоналу  і  населення,  її укомплектованість,  технічний стан та
технічні можливості.

-----------------------------------------------------------------------------
|   N    |     Показник      |                   Оцінка                     |
|  з/п   |                   |----------------------------------------------|
|        |                   |    Добре      |  Задовільно   |Незадовільно  |
|--------+-------------------+---------------+---------------+--------------|
|2.3.1.  |Наявність на       |Локальну       |Локальну       |Не виконано   |
|        |об'єкті локальної  |систему        |систему        |хоча б однієї |
|        |системи виявлення  |виявлення      |виявлення      |вимоги оцінки |
|        |загрози виникнення |укомплектовано |укомплектовано |"Задовільно"  |
|        |надзвичайних       |всіма          |всіма          |або локальна  |
|        |ситуацій, її       |потрібними     |потрібними     |система       |
|        |укомплектованість, |вузлами та     |вузлами та     |виявлення на  |
|        |технічний стан та  |приладами.     |приладами.     |об'єкті       |
|        |технічні           |Вона дає       |Вона дає       |відсутня      |
|        |можливості         |змогу:         |змогу:         |              |
|        |                   |виявити в      |виявити в      |              |
|        |                   |початковій     |початковій     |              |
|        |                   |стадії         |стадії         |              |
|        |                   |аварійну або   |аварійну або   |              |
|        |                   |передаварійну  |передаварійну  |              |
|        |                   |ситуацію на    |ситуацію на    |              |
|        |                   |об'єкті;       |об'єкті;       |              |
|        |                   |для об'єктів,  |для об'єктів,  |              |
|        |                   |розташованих у |розташованих у |              |
|        |                   |зонах          |зонах          |              |
|        |                   |можливого      |можливого      |              |
|        |                   |ураження       |ураження       |              |
|        |                   |внаслідок      |внаслідок      |              |
|        |                   |надзвичайної   |надзвичайної   |              |
|        |                   |ситуації, що   |ситуації, що   |              |
|        |                   |сталася на     |сталася на     |              |
|        |                   |інших          |інших          |              |
|        |                   |об'єктах, -    |об'єктах, -    |              |
|        |                   |виявити        |виявити        |              |
|        |                   |вражаючі       |вражаючі       |              |
|        |                   |фактори цих    |фактори цих    |              |
|        |                   |ситуацій;      |ситуацій;      |              |
|        |                   |автоматично    |автоматично    |              |
|        |                   |подати сигнал  |подати сигнал  |              |
|        |                   |про загрозу    |про загрозу    |              |
|        |                   |виникнення та  |виникнення та  |              |
|        |                   |виникнення     |виникнення     |              |
|        |                   |аварії або     |аварії або     |              |
|        |                   |ураження до    |ураження до    |              |
|        |                   |диспетчерської |диспетчерської |              |
|        |                   |служби         |служби         |              |
|        |                   |об'єкта;       |об'єкта.       |              |
|        |                   |автоматично    |Локальна       |              |
|        |                   |ввімкнути      |система        |              |
|        |                   |систему        |виявлення не   |              |
|        |                   |оповіщення та  |сполучена з    |              |
|        |                   |систему        |локальною      |              |
|        |                   |прогнозування  |системою       |              |
|        |                   |наслідків      |оповіщення та  |              |
|        |                   |надзвичайної   |системою       |              |
|        |                   |ситуації       |аналізу і      |              |
|        |                   |               |прогнозування  |              |
|--------+-------------------+----------------------------------------------|
|2.3.2.  |Наявність на       |Даний показник оцінюється за Тимчасовою       |
|        |об'єкті локальної  |інструкцією про порядок проведення перевірки, |
|        |системи оповіщення |оцінки стану цивільної оборони та готовності  |
|        |персоналу і        |до дій під час надзвичайних ситуацій          |
|        |населення, її      |адміністративно-територіальних одиниць,       |
|        |укомплектованість, |міністерств, інших центральних органів        |
|        |технічний стан та  |виконавчої влади, підприємств, установ і      |
|        |технічні           |організацій, затвердженою наказом МНС України |
|        |можливості         |від 20.06.97 N 147 ( z0409-97 )               |
-----------------------------------------------------------------------------

     Загальна оцінка:
     "Добре" - якщо за всіма показниками оцінено як "Добре";
     "Задовільно" -  якщо  хоча  б  за одним показником оцінено як
"Задовільно", а за іншим - "Добре";
     "Незадовільно" - якщо не виконано хоча б однієї вимоги оцінки
"Задовільно".

    2.4. Наявність та рівень готовності диспетчерської служби
                             об'єкта

     Перевірка за цим напрямом здійснюється за такими показниками:
     2.4.1. Розташування диспетчерської служби на об'єкті.
     2.4.2. Укомплектованість    диспетчерської    служби   штатом
чергових диспетчерів, рівень їх професійної підготовки.
     2.4.3. Оснащення диспетчерської служби,  її укомплектованість
засобами зв'язку,  організація зв'язку між диспетчерською  службою
та службами реагування на надзвичайні ситуації.

-----------------------------------------------------------------------------------
|   N    |    Показник      |                       Оцінка                        |
|  з/п   |                  |-----------------------------------------------------|
|        |                  |      Добре        |   Задовільно     |Незадовільно  |
|--------+------------------+-------------------+------------------+--------------|
|2.4.1.  |Розташування      |Диспетчерську      |Диспетчерську     |Не виконано   |
|        |диспетчерської    |службу розташовано |службу            |хоча б однієї |
|        |служби на         |в приміщеннях      |розташовано в     |вимоги оцінки |
|        |об'єкті           |першого поверху    |приміщеннях       |"Задовільно"  |
|        |                  |адміністративного  |першого поверху   |              |
|        |                  |корпусу біля       |адміністративного |              |
|        |                  |сходів або в       |корпусу, але на   |              |
|        |                  |окремих            |деякій відстані   |              |
|        |                  |капітальних        |від сходів        |              |
|        |                  |будівлях на        |                  |              |
|        |                  |території об'єкта  |                  |              |
|--------+------------------+-------------------+------------------+--------------|
|2.4.2.  |Укомплектованість |Диспетчерську      |Диспетчерську     |Не виконано   |
|        |диспетчерської    |службу             |службу            |хоча б однієї |
|        |служби штатом     |укомплектовано     |укомплектовано    |вимоги оцінки |
|        |чергових          |штатом чергових    |штатом чергових   |"Задовільно"  |
|        |диспетчерів,      |диспетчерів у      |диспетчерів не в  |              |
|        |рівень їх         |повному обсязі.    |повному обсязі,   |              |
|        |професійної       |Чергові диспетчери |але це не впливає |              |
|        |підготовки        |знають свої        |на режим її       |              |
|        |                  |обов'язки          |роботи. Чергові   |              |
|        |                  |                   |диспетчери знають |              |
|        |                  |                   |свої обов'язки    |              |
|--------+------------------+-------------------+------------------+--------------|
|2.4.3.  |Оснащення         |Диспетчерську      |Диспетчерську     |Не виконано   |
|        |диспетчерської    |службу оснащено    |службу оснащено   |хоча б однієї |
|        |служби, її        |пультом            |пультом           |вимоги оцінки |
|        |укомплектованість |селекторного       |селекторного      |"Задовільно"  |
|        |засобами зв'язку, |зв'язку (або       |зв'язку (або      |              |
|        |організація       |прямим телефонним  |прямим телефонним |              |
|        |зв'язку між       |зв'язком) з        |зв'язком) з       |              |
|        |диспетчерською    |територіальними та |територіальними   |              |
|        |службою та        |об'єктовими        |та об'єктовими    |              |
|        |службами          |службами           |службами          |              |
|        |реагування на     |реагування на      |реагування на     |              |
|        |надзвичайні       |надзвичайні        |надзвичайні       |              |
|        |ситуації          |ситуації (у тому   |ситуації (у тому  |              |
|        |                  |числі і з          |числі і з         |              |
|        |                  |управлінням        |управлінням       |              |
|        |                  |(відділом) з       |(відділом) з      |              |
|        |                  |питань             |питань            |              |
|        |                  |надзвичайних       |надзвичайних      |              |
|        |                  |ситуацій та        |ситуацій та       |              |
|        |                  |цивільного захисту |цивільного        |              |
|        |                  |населення), а      |захисту           |              |
|        |                  |також з            |населення), а     |              |
|        |                  |керівництвом       |також з           |              |
|        |                  |об'єкта. У         |керівництвом      |              |
|        |                  |приміщенні на      |об'єкта. У        |              |
|        |                  |видному місці      |приміщенні на     |              |
|        |                  |встановлено схему  |видному місці     |              |
|        |                  |оповіщення. Службу |встановлено схему |              |
|        |                  |оснащено           |оповіщення.       |              |
|        |                  |автоматизованою    |Службу оснащено   |              |
|        |                  |апаратурою         |автоматизованою   |              |
|        |                  |інформування про   |апаратурою        |              |
|        |                  |наявну обстановку, |інформування про  |              |
|        |                  |сполученою з       |наявну            |              |
|        |                  |локальною системою |обстановку,       |              |
|        |                  |виявлення,         |сполученою з      |              |
|        |                  |сигналізацією та   |локальною         |              |
|        |                  |об'єктовою         |системою          |              |
|        |                  |метеостанцією.     |виявлення,        |              |
|        |                  |Технічне оснащення |сигналізацією та  |              |
|        |                  |служби дає змогу   |об'єктовою        |              |
|        |                  |вимкнути           |метеостанцією.    |              |
|        |                  |пошкоджене         |Технічне          |              |
|        |                  |виробниче          |оснащення служби  |              |
|        |                  |обладнання,        |дає змогу         |              |
|        |                  |припинити його     |вимкнути          |              |
|        |                  |водо- та           |пошкоджене        |              |
|        |                  |енергоживлення,    |виробниче         |              |
|        |                  |увімкнути системи  |обладнання,       |              |
|        |                  |локалізації аварії |припинити його    |              |
|        |                  |та оповіщення в    |водо- та          |              |
|        |                  |автоматичному або  |енергоживлення,   |              |
|        |                  |напівавтоматичному |увімкнути системи |              |
|        |                  |режимі             |локалізації       |              |
|        |                  |                   |аварії та         |              |
|        |                  |                   |оповіщення у      |              |
|        |                  |                   |ручному режимі    |              |
-----------------------------------------------------------------------------------

     Загальна оцінка:
     "Добре" - якщо виконано всі вимоги оцінки "Добре";
     "Задовільно" -  якщо  за  хоча  б одним показником оцінено як
"Задовільно",  а за іншими -  "Добре"  або  за  всіма  показниками
оцінено як "Задовільно";
     "Незадовільно" - якщо не виконано хоча б однієї вимоги оцінки
"Задовільно".

    2.5. Наявність на об'єкті, стан утримання і готовності до
    використання  засобів  колективного,  індивідуального   і
                        медичного захисту

     Даний показник оцінюється згідно з Тимчасовою інструкцією про
порядок проведення перевірки,  оцінки стану цивільної  оборони  та
готовності     до    дій    під    час    надзвичайних    ситуацій
адміністративно-територіальних   одиниць,    міністерств,    інших
центральних  органів  виконавчої  влади,  підприємств,  установ  і
організацій ( z0409-97 ).

     2.6. Готовність об'єктових спеціалізованих формувань до
           ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єкті

     Даний показник оцінюється згідно з Тимчасовою інструкцією про
порядок проведення перевірки,  оцінки стану цивільної  оборони  та
готовності     до    дій    під    час    надзвичайних    ситуацій
адміністративно-територіальних   одиниць,    міністерств,    інших
центральних  органів  виконавчої  влади,  підприємств,  установ  і
організацій.

        2.7. Дотримання правил безпеки під час перевезення
        небезпечних вантажів залізничним та автомобільним
                           транспортом

     2.7.1. Дотримання  правил   безпеки   під   час   перевезення
небезпечних вантажів залізничним транспортом:

---------------------------------------------------------------------------
| N   |        Показник         |                 Оцінка                  |
|з/п  |                         |-----------------------------------------|
|     |                         |       Задовільно         |Незадовільно  |
|-----+-------------------------+--------------------------+--------------|
|а)   |Наявність аварійних      |Хімічно небезпечні та     |Не виконано   |
|     |карток на небезпечні     |вибухопожежонебезпечні    |хоча б однієї |
|     |вантажі                  |вантажі супроводжуються   |вимоги оцінки |
|     |                         |аварійними картками, які  |"Задовільно"  |
|     |                         |заповнюються відправником |              |
|     |                         |вантажу та містять таку   |              |
|     |                         |інформацію:               |              |
|     |                         |перелік небезпечних       |              |
|     |                         |вантажів із зазначенням   |              |
|     |                         |номера ООН та ступеня     |              |
|     |                         |токсичності;              |              |
|     |                         |основні властивості       |              |
|     |                         |небезпечних вантажів, їх  |              |
|     |                         |вибухопожежонебезпека та  |              |
|     |                         |небезпека для людини;     |              |
|     |                         |засоби індивідуального    |              |
|     |                         |захисту;                  |              |
|     |                         |необхідні дії для захисту |              |
|     |                         |при аварії (загального    |              |
|     |                         |характеру, в разі витоку  |              |
|     |                         |та проливі, пожежі та     |              |
|     |                         |спалаху);                 |              |
|     |                         |заходи першої допомоги    |              |
|     |                         |потерпілим (долікарняна   |              |
|     |                         |та лікарняна).            |              |
|     |                         |Аварійна картка надійно   |              |
|     |                         |прикріплюється до         |              |
|     |                         |накладної, у якій         |              |
|     |                         |робиться примітка         |              |
|     |                         |"Аварійна картка          |              |
|     |                         |додається"                |              |
|-----+-------------------------+--------------------------+--------------|
|б)   |Наявність планів         |В органах управління      |Не виконано   |
|     |ліквідації аварії при    |залізничної дільниці,     |хоча б однієї |
|     |перевезенні небезпечних  |через яку здійснюється    |вимоги оцінки |
|     |вантажів                 |перевезення небезпечних   |"Задовільно"  |
|     |                         |вантажів, розроблено план |              |
|     |                         |ліквідації аварії з       |              |
|     |                         |даними вантажами, який    |              |
|     |                         |відповідає вимогам пп.    |              |
|     |                         |2.1.3 цієї Інструкції.    |              |
|     |                         |Примітка. У плані повинен |              |
|     |                         |бути передбачений порядок |              |
|     |                         |залучення до ліквідації   |              |
|     |                         |аварії з небезпечними     |              |
|     |                         |вантажами (у разі         |              |
|     |                         |потреби) підрозділів      |              |
|     |                         |регіональних              |              |
|     |                         |спеціалізованих аварійних |              |
|     |                         |служб, пожежних частин,   |              |
|     |                         |військ і спеціалізованих  |              |
|     |                         |формувань цивільної       |              |
|     |                         |оборони, а також порядок  |              |
|     |                         |взаємодії з               |              |
|     |                         |територіальними           |              |
|     |                         |відділеннями виробничого  |              |
|     |                         |об'єднання "Ізотоп" у     |              |
|     |                         |разі аварії з радіаційно  |              |
|     |                         |небезпечними вантажами    |              |
|-----+-------------------------+--------------------------+--------------|
|в)   |Наявність у пунктах      |У пунктах залізничної     |Не виконано   |
|     |залізничної дільниці,    |дільниці, визначених у    |хоча б однієї |
|     |визначених у плані       |плані ліквідації аварії,  |вимоги оцінки |
|     |ліквідації аварії,       |створені та підтримуються |"Задовільно"  |
|     |засобів для ліквідації   |у стані готовності до     |              |
|     |аварії, гасіння пожеж,   |використання:             |              |
|     |проведення               |відновлювальні та пожежні |              |
|     |аварійно-відновлювальних |поїзди;                   |              |
|     |робіт                    |запаси техніки та         |              |
|     |                         |інструментів, необхідних  |              |
|     |                         |для ліквідації аварій з   |              |
|     |                         |небезпечними вантажами;   |              |
|     |                         |запаси матеріалів та      |              |
|     |                         |речовин, що               |              |
|     |                         |використовуються для      |              |
|     |                         |локалізації та ліквідації |              |
|     |                         |осередків ураження        |              |
|     |                         |(зараження, пожеж,        |              |
|     |                         |вторинних наслідків       |              |
|     |                         |аварій);                  |              |
|     |                         |запаси засобів            |              |
|     |                         |індивідуального захисту,  |              |
|     |                         |медичного обладнання та   |              |
|     |                         |медикаментів для надання  |              |
|     |                         |потерпілим долікарняної   |              |
|     |                         |допомоги;                 |              |
|     |                         |спеціалізовані аварійні,  |              |
|     |                         |аварійно-ремонтні та      |              |
|     |                         |аварійно-відновлювальні   |              |
|     |                         |бригади                   |              |
---------------------------------------------------------------------------

     Загальна оцінка:
     "Задовільно" - якщо за всіма показниками оцінено не нижче від
оцінки "Задовільно";
     "Незадовільно" - якщо не виконано хоча б однієї вимоги оцінки
"Задовільно".

     2.7.2. Дотримання  правил   безпеки   під   час   перевезення
небезпечних вантажів автомобільним транспортом:

-------------------------------------------------------------------
| N   |    Показник      |                Оцінка                  |
|з/п  |                  |----------------------------------------|
|     |                  |       Задовільно        |Незадовільно  |
|-----+------------------+-------------------------+--------------|
|а)   |Наявність на      |1. На автотранспортному  |Не виконано   |
|     |автотранспортному |підприємстві наявні такі |хоча б однієї |
|     |підприємстві      |документи:               |вимоги оцінки |
|     |документів, які   |дозвіл відповідного      |"Задовільно"  |
|     |дають йому право  |органу внутрішніх справ  |              |
|     |на перевезення    |на перевезення           |              |
|     |небезпечних       |небезпечних вантажів;    |              |
|     |вантажів          |маршрут перевезення;     |              |
|     |                  |свідоцтва про допуск     |              |
|     |                  |транспортних засобів на  |              |
|     |                  |перевезення небезпечних  |              |
|     |                  |вантажів;                |              |
|     |                  |умови безпечного         |              |
|     |                  |перевезення небезпечних  |              |
|     |                  |вантажів, узгоджені з    |              |
|     |                  |ДАІ України і (у разі    |              |
|     |                  |потреби) з Головним      |              |
|     |                  |управлінням державної    |              |
|     |                  |пожежної охорони (ГУПО)  |              |
|     |                  |України.                 |              |
|     |                  |2. На автотранспортному  |              |
|     |                  |підприємстві обов'язково |              |
|     |                  |повинні заводитися       |              |
|     |                  |аварійні картки на кожен |              |
|     |                  |з небезпечних вантажів,  |              |
|     |                  |що перевозяться.         |              |
|     |                  |Аварійна картка повинна  |              |
|     |                  |містити таку інформацію: |              |
|     |                  |2.1. Технічна назва      |              |
|     |                  |небезпечної речовини.    |              |
|     |                  |2.2. Інші назви          |              |
|     |                  |(синоніми).              |              |
|     |                  |2.3. Клас і підклас      |              |
|     |                  |небезпеки небезпечної    |              |
|     |                  |речовини.                |              |
|     |                  |2.4. Код екстрених       |              |
|     |                  |заходів.                 |              |
|     |                  |2.5. Номер, присвоєний   |              |
|     |                  |небезпечній речовині за  |              |
|     |                  |списком ООН.             |              |
|     |                  |2.6. Максимальна маса    |              |
|     |                  |даної речовини (брутто)  |              |
|     |                  |або маса однієї упаковки |              |
|     |                  |і максимальна кількість  |              |
|     |                  |упаковок, які можна      |              |
|     |                  |перевозити на одному     |              |
|     |                  |транспортному засобі.    |              |
|     |                  |2.7. Обмежена маса даної |              |
|     |                  |речовини (брутто) або    |              |
|     |                  |кількість упаковок, які  |              |
|     |                  |можна перевозити на      |              |
|     |                  |одному транспортному     |              |
|     |                  |засобі як безпечний      |              |
|     |                  |вантаж.                  |              |
|     |                  |2.8. Небезпека для живих |              |
|     |                  |організмів.              |              |
|     |                  |2.9. Засоби              |              |
|     |                  |пожежогасіння, що        |              |
|     |                  |рекомендовані при        |              |
|     |                  |пожежі.                  |              |
|     |                  |(Зворотний бік картки)   |              |
|     |                  |2.10. Засоби             |              |
|     |                  |індивідуального захисту. |              |
|     |                  |2.11. Заходи першої      |              |
|     |                  |допомоги:                |              |
|     |                  |при вдиханні;            |              |
|     |                  |при зупинці дихання;     |              |
|     |                  |при попаданні в очі і на |              |
|     |                  |шкіру;                   |              |
|     |                  |при проковтуванні.       |              |
|     |                  |2.12. Дії у разі         |              |
|     |                  |пошкодження тари         |              |
|     |                  |(упаковки) та інших      |              |
|     |                  |можливих аварійних       |              |
|     |                  |ситуацій.                |              |
|     |                  |2.13. Способи і засоби   |              |
|     |                  |знешкодження.            |              |
|     |                  |2.14. Дії в разі         |              |
|     |                  |дорожньо-транспортної    |              |
|     |                  |події.                   |              |
|     |                  |2.15. Дії в разі поломки |              |
|     |                  |транспортного засобу.    |              |
|     |                  |2.16. Організація,       |              |
|     |                  |відповідальна за         |              |
|     |                  |перевезення (повна       |              |
|     |                  |назва).                  |              |
|     |                  |2.17. Особа,             |              |
|     |                  |відповідальна за         |              |
|     |                  |перевезення (посада,     |              |
|     |                  |прізвище, ініціали,      |              |
|     |                  |підпис, дата, печатка    |              |
|     |                  |організації)             |              |
|-----+------------------+-------------------------+--------------|
|б)   |Вибір маршруту    |1. Маршрут перевезення   |Не виконано   |
|     |перевезення       |небезпечного вантажу не  |хоча б однієї |
|     |небезпечного      |пролягає через населені  |вимоги оцінки |
|     |вантажу,          |пункти та поблизу        |"Задовільно"  |
|     |узгодженість його |промислових об'єктів,    |              |
|     |з відповідним     |зон відпочинку,          |              |
|     |підрозділом       |природних заповідників   |              |
|     |Державної         |та архітектурних         |              |
|     |автомобільної     |пам'ятників. У разі      |              |
|     |інспекції (ДАІ)   |перевезення небезпечного |              |
|     |                  |вантажу в межах великих  |              |
|     |                  |населених пунктів        |              |
|     |                  |маршрут не пролягає      |              |
|     |                  |поблизу видовищних,      |              |
|     |                  |культурно-просвітніх,    |              |
|     |                  |учбових, дошкільних та   |              |
|     |                  |лікувальних установ;     |              |
|     |                  |2. Маршрут узгоджено з   |              |
|     |                  |територіальними          |              |
|     |                  |підрозділами ДАІ         |              |
|     |                  |(відповідні документи в  |              |
|     |                  |наявності):              |              |
|     |                  |при перевезенні          |              |
|     |                  |небезпечного вантажу     |              |
|     |                  |територією України - з   |              |
|     |                  |ДАІ України;             |              |
|     |                  |при перевезенні          |              |
|     |                  |небезпечного вантажу     |              |
|     |                  |територією Автономної    |              |
|     |                  |Республіки Крим, області |              |
|     |                  |- з ДАІ Автономної       |              |
|     |                  |Республіки Крим або      |              |
|     |                  |області;                 |              |
|     |                  |при перевезенні          |              |
|     |                  |небезпечного вантажу     |              |
|     |                  |територією району - з    |              |
|     |                  |ДАІ району.              |              |
|     |                  |Примітка. Екстрені       |              |
|     |                  |перевезення невеликих    |              |
|     |                  |кількостей вибухових     |              |
|     |                  |речовин або виробів до   |              |
|     |                  |місць проведення         |              |
|     |                  |аварійно-відновлювальних |              |
|     |                  |робіт та стихійних лих   |              |
|     |                  |не потребують            |              |
|     |                  |обов'язкового узгодження |              |
|     |                  |маршрутів перевезення.   |              |
|     |                  |Випадки таких            |              |
|     |                  |перевезень, із           |              |
|     |                  |зазначенням мети         |              |
|     |                  |перевезення небезпечних  |              |
|     |                  |вантажів та їх           |              |
|     |                  |кількостей, повинні бути |              |
|     |                  |обговорені в умовах      |              |
|     |                  |безпечного перевезення   |              |
|-----+------------------+-------------------------+--------------|
|в)   |Організація руху  |1. Під час перевезення   |Не виконано   |
|     |транспортних      |небезпечних вантажів     |хоча б однієї |
|     |засобів під час   |колоною між              |вимоги оцінки |
|     |перевезення ними  |транспортними засобами,  |"Задовільно"  |
|     |небезпечних       |що входять у неї,        |              |
|     |вантажів          |дотримується така        |              |
|     |                  |дистанція:               |              |
|     |                  |під час руху по          |              |
|     |                  |горизонтальних дільницях |              |
|     |                  |доріг - 50 м;            |              |
|     |                  |під час руху в гірській  |              |
|     |                  |місцевості - не менше    |              |
|     |                  |300 м.                   |              |
|     |                  |2. Транспортні засоби,   |              |
|     |                  |що перевозять            |              |
|     |                  |легкозаймисті або        |              |
|     |                  |вибухонебезпечні         |              |
|     |                  |вантажі, забезпечені     |              |
|     |                  |пальним на весь маршрут. |              |
|     |                  |3. У разі перевезення    |              |
|     |                  |вибухових, радіоактивних |              |
|     |                  |та сильнодіючих отруйних |              |
|     |                  |речовин колоною          |              |
|     |                  |транспортних засобів, що |              |
|     |                  |складається з 5 і більше |              |
|     |                  |автомобілів, колона      |              |
|     |                  |супроводжується          |              |
|     |                  |автомобілем              |              |
|     |                  |(автомобілями)           |              |
|     |                  |прикриття, який          |              |
|     |                  |рухається попереду       |              |
|     |                  |колони уступом ліворуч.  |              |
|     |                  |Автомобіль прикриття     |              |
|     |                  |обладнується             |              |
|     |                  |проблисковим маяком      |              |
|     |                  |жовтого кольору.         |              |
|     |                  |4. У разі перевезення    |              |
|     |                  |вибухових, радіоактивних |              |
|     |                  |та сильнодіючих отруйних |              |
|     |                  |речовин колоною          |              |
|     |                  |транспортних засобів, що |              |
|     |                  |складається з 5 і більше |              |
|     |                  |автомобілів, у її        |              |
|     |                  |складі, крім автомобілю  |              |
|     |                  |прикриття, є резервний   |              |
|     |                  |транспортний засіб,      |              |
|     |                  |пристосований для        |              |
|     |                  |перевезення даного виду  |              |
|     |                  |вантажу. Резервний       |              |
|     |                  |транспортний засіб       |              |
|     |                  |рухається в кінці        |              |
|     |                  |колони                   |              |
|-----+------------------+-------------------------+--------------|
|г)   |Додаткові вимоги  |1. Небезпечні вантажі    |Не виконано   |
|     |до транспортних   |перевозяться             |хоча б однієї |
|     |засобів, що       |спеціалізованими         |вимоги оцінки |
|     |перевозять        |транспортними засобами   |"Задовільно"  |
|     |небезпечні        |або транспортними        |              |
|     |вантажі           |засобами, пристосованими |              |
|     |                  |для даних цілей.         |              |
|     |                  |2. Транспортні засоби    |              |
|     |                  |для перевезення          |              |
|     |                  |вибухових речовин та     |              |
|     |                  |легкозаймистих рідин і   |              |
|     |                  |газів оснащуються        |              |
|     |                  |вихлопною трубою, яка    |              |
|     |                  |виноситься праворуч      |              |
|     |                  |перед радіатором (або,   |              |
|     |                  |якщо конструктивно це    |              |
|     |                  |неможливо, - праворуч за |              |
|     |                  |межі зони кузова або     |              |
|     |                  |цистерни). Вихлопна      |              |
|     |                  |труба автомобілів для    |              |
|     |                  |перевезення              |              |
|     |                  |легкозаймистих рідин і   |              |
|     |                  |газів оснащується        |              |
|     |                  |знімним іскрогасником.   |              |
|     |                  |Паливний бак таких       |              |
|     |                  |транспортних засобів     |              |
|     |                  |оснащується металевими   |              |
|     |                  |щитками з боку передньої |              |
|     |                  |та задньої стінок, з     |              |
|     |                  |боку днища               |              |
|     |                  |встановлюється металева  |              |
|     |                  |сітка (діаметр вічка -   |              |
|     |                  |10- 10 мм).              |              |
|     |                  |3. Електричне обладнання |              |
|     |                  |транспортних засобів, що |              |
|     |                  |перевозять небезпечні    |              |
|     |                  |вантажі класів 1, 2, 3,  |              |
|     |                  |4 і 5, відповідає таким  |              |
|     |                  |вимогам:                 |              |
|     |                  |номінальна напруга не    |              |
|     |                  |перевищує 24 В;          |              |
|     |                  |електричні ланцюги       |              |
|     |                  |захищені від підвищеного |              |
|     |                  |струму запобіжниками;    |              |
|     |                  |вимикач для розмикання   |              |
|     |                  |електричних ланцюгів     |              |
|     |                  |розташований в кабіні    |              |
|     |                  |водія;                   |              |
|     |                  |електричні лампи, що     |              |
|     |                  |розташовані в середині   |              |
|     |                  |кузова, закриті міцною   |              |
|     |                  |сіткою або решіткою.     |              |
|     |                  |Транспортні засоби, що   |              |
|     |                  |мають нерухомі, знімні   |              |
|     |                  |цистерни або інші        |              |
|     |                  |ємності для перевезення  |              |
|     |                  |легкозаймистих рідин та  |              |
|     |                  |газів, оснащені          |              |
|     |                  |пристроєм для знімання   |              |
|     |                  |статичної електрики,     |              |
|     |                  |конструкція якого        |              |
|     |                  |вказана в умовах         |              |
|     |                  |безпечного перевезення   |              |
|     |                  |небезпечного вантажу.    |              |
|     |                  |4. Кузови-фургони        |              |
|     |                  |транспортних засобів для |              |
|     |                  |перевезення небезпечних  |              |
|     |                  |вантажів мають           |              |
|     |                  |вентиляцію. Їх двері     |              |
|     |                  |обладнані замками.       |              |
|     |                  |Кузови-фургони           |              |
|     |                  |транспортних засобів, що |              |
|     |                  |перевозять небезпечні    |              |
|     |                  |вантажі 1, 2, 3, 4, 5 і  |              |
|     |                  |7 класу небезпеки,       |              |
|     |                  |виконані закритими, не   |              |
|     |                  |мають щілин і відділені  |              |
|     |                  |від кабіни проміжком не  |              |
|     |                  |менше за 150 см          |              |
|     |                  |завширшки.               |              |
|     |                  |5. Кожен транспортний    |              |
|     |                  |засіб, призначений для   |              |
|     |                  |перевезення небезпечних  |              |
|     |                  |вантажів,                |              |
|     |                  |укомплектовано:          |              |
|     |                  |набором інструменту для  |              |
|     |                  |дрібного ремонту         |              |
|     |                  |транспортного засобу;    |              |
|     |                  |вогнегасником (залежно   |              |
|     |                  |від виду вантажу         |              |
|     |                  |порошковим або           |              |
|     |                  |вуглекислотним)          |              |
|     |                  |місткістю не менше 5     |              |
|     |                  |літрів;                  |              |
|     |                  |не менше ніж одним       |              |
|     |                  |противідкатним упором.   |              |
|     |                  |У випадках, передбачених |              |
|     |                  |в умовах безпечного      |              |
|     |                  |перевезення і в          |              |
|     |                  |аварійній картці,        |              |
|     |                  |транспортний засіб       |              |
|     |                  |укомплектовано засобами  |              |
|     |                  |нейтралізації            |              |
|     |                  |небезпечної речовини, що |              |
|     |                  |перевозиться, та         |              |
|     |                  |засобами індивідуального |              |
|     |                  |захисту водія і          |              |
|     |                  |супровідного персоналу.  |              |
|     |                  |6. На транспортних       |              |
|     |                  |засобах для перевезення  |              |
|     |                  |небезпечних вантажів і   |              |
|     |                  |автоцистерни з           |              |
|     |                  |небезпечними речовинами  |              |
|     |                  |встановлені інформаційні |              |
|     |                  |таблиці системи          |              |
|     |                  |інформування про         |              |
|     |                  |небезпеку *.             |              |
|     |                  |Якщо на транспортному    |              |
|     |                  |засобі (у тому числі і в |              |
|     |                  |окремих відсіках         |              |
|     |                  |автоцистерни)            |              |
|     |                  |перевозиться кілька      |              |
|     |                  |різних небезпечних       |              |
|     |                  |речовин, то інформаційні |              |
|     |                  |таблиці повинні містити  |              |
|     |                  |відомості про найбільш   |              |
|     |                  |небезпечну речовину.     |              |
|     |                  |Інформаційні таблиці на  |              |
|     |                  |транспортному засобі     |              |
|     |                  |встановлені спереду і    |              |
|     |                  |ззаду перпендикулярно до |              |
|     |                  |його подовжньої осі.     |              |
|     |                  |Спереду таблиця          |              |
|     |                  |встановлена на правому   |              |
|     |                  |боці бампера, ззаду - на |              |
|     |                  |стінці кузова або        |              |
|     |                  |цистерни. Таблиці не     |              |
|     |                  |повинні виступати за     |              |
|     |                  |габарити транспортного   |              |
|     |                  |засобу і перекривати     |              |
|     |                  |його номерні знаки.      |              |
|     |                  |Якщо конструкція         |              |
|     |                  |цистерни не дає змоги    |              |
|     |                  |встановити ззаду         |              |
|     |                  |інформаційну таблицю, то |              |
|     |                  |таблиця нанесена на      |              |
|     |                  |задню стінку цистерни    |              |
|-----+------------------+-------------------------+--------------|
|ґ)   |Додаткові вимоги  |1. До управління         |Не виконано   |
|     |до водіїв, які    |транспортними засобами,  |хоча б однієї |
|     |перевозять        |що перевозять небезпечні |вимоги оцінки |
|     |небезпечні        |вантажі, допущені водії, |"Задовільно"  |
|     |вантажі, та осіб, |які мають безперервний   |              |
|     |що супроводжують  |стаж роботи водієм не    |              |
|     |їх                |менше 3 років,           |              |
|     |                  |відповідну категорію і   |              |
|     |                  |які пройшли спеціальне   |              |
|     |                  |навчання або інструктаж  |              |
|     |                  |та медичний контроль.    |              |
|     |                  |2. Якщо під час          |              |
|     |                  |міжміських перевезень    |              |
|     |                  |водій змушений керувати  |              |
|     |                  |автомобілем понад 12     |              |
|     |                  |годин, то в рейс         |              |
|     |                  |направляються 2 водії.   |              |
|     |                  |3. Водій, що здійснює    |              |
|     |                  |перевезення небезпечного |              |
|     |                  |вантажу, крім            |              |
|     |                  |документів, перелічених  |              |
|     |                  |у Правилах дорожнього    |              |
|     |                  |руху, має при собі:      |              |
|     |                  |маршрут перевезення;     |              |
|     |                  |свідоцтво про допуск     |              |
|     |                  |транспортного засобу до  |              |
|     |                  |перевезення небезпечного |              |
|     |                  |вантажу;                 |              |
|     |                  |свідоцтво про допуск     |              |
|     |                  |водія до перевезення     |              |
|     |                  |небезпечного вантажу;    |              |
|     |                  |аварійну картку.         |              |
|     |                  |У верхньому кутку        |              |
|     |                  |путьового листа червоним |              |
|     |                  |кольором зроблено        |              |
|     |                  |відмітку "Небезпечний    |              |
|     |                  |вантаж"                  |              |
-------------------------------------------------------------------

_______________
     * Система інформування про небезпеку
     Система інформування про небезпеку складається з:
     інформаційної таблиці для позначення транспортного засобу;
     аварійної картки;
     інформаційної картки для визначення заходів  щодо  ліквідації
наслідків дорожньо-транспортних подій.
     Інформаційні таблиці виготовляються отримувачами вантажу  або
перевізниками,   або   виготовлювачами   небезпечного  вантажу  за
домовленістю між ними.
     Загальна оцінка:
     "Задовільно" -  якщо  за   всіма   показниками   оцінено   як
"Задовільно";
     "Незадовільно" - якщо не виконано хоча б однієї вимоги оцінки
"Задовільно".

                       3. Підсумкова оцінка

     "Добре" -   якщо  виконано  всі  вимоги  оцінки  "Добре",  за
показниками 2.2.5 д),  2.7.1 і 2.7.2 - оцінено як "Задовільно",  а
за  показниками  2.3.2,  2.5  і 2.6 - не нижче оцінки "В основному
готові";
     "Задовільно" -  якщо за хоча б одним показником (крім 2.7.1 і
2.7.2) оцінено як "Задовільно", а за іншими - "Добре" або за всіма
показниками оцінено як "Задовільно" і за показниками 2.3.2,  2.5 і
2.6 - як "Обмежено готові";
     "Незадовільно" - якщо не виконано хоча б однієї вимоги оцінки
"Задовільно" та за показниками 2.3.2, 2.5 і 2.6 не виконано хоча б
однієї вимоги оцінки "Обмежено готові".

 Начальник інспекції цивільної
 оборони і техногенної безпеки
 полковник                                          О.І.Крикливець