МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

- Н А К А З

- №50

- від 12.11.2009

Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 липня 2006 р.за N 785/12659

На виконання вимог наказу МНС від 15.05.2006 №288 «Про затвердження Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення», зареєстрованого в Мін’юсті 05.07.2006 за № 785/12659,

- Н А К А З У Ю:

- Затвердити та ввести в дію Порядок прийняття в експлуатацію системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення (далі - Порядок), що додається.

- Керівникам територіальних органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ і Севастополь організувати вивчення Порядку з особовим складом у системі службової підготовки та забезпечити використання його у подальшій роботі.

- Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки – начальника відділу інспекції техногенної безпеки Поліщука Т.В.

| Начальник Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки | В.Ф. Стоєцький |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ ДІЦЗ та ТБ
від 12.11.2009 № 50

- ПОРЯДОК

прийняття в експлуатацію системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникненн

1. Галузь застосування

Порядок прийняття в експлуатацію системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення (далі – Система) визначає єдиний підхід до організації перевірки готовності Систем та оформлення відповідних документів щодо прийняття їх в експлуатацію.

2. Нормативні посилання:

наказ МНС від 15.05.2006 №288 «Про затвердження Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення», зареєстрований у Мін’юсті 05.07.2006 за № 785/12659;

наказ МНС від 24.05.2007 № 370 «Про затвердження Технічного рішення побудови комп’ютеризованої системи контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів»;

наказ ДІЦЗ та ТБ від 22.07.2009 № 37 «Про застосування окремих пунктів Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення»;

технічне завдання щодо підключення централізованих систем техногенного та пожежного спостерігання до системи оперативно - диспетчерського управління (СОДУ), затверджене МНС 15.04.2009.

3. Основні положення

Прийняття в експлуатацію системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення здійснюється у два етапи:

1. Перевірка територіальним органом державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки ступеня готовності Системи до прийняття в експлуатацію.

2. Участь представника Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (далі – Державна інспекція) в комісії з прийняття в експлуатацію Системи.

4. Перевірка територіальним органом державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки ступеня готовності Системи до прийняття в експлуатацію

Підставою для проведення перевірки ступеня готовності Системи до прийняття в експлуатацію є лист замовника або організації, яка здійснювала монтажні (пусконалагоджувальні) роботи.

У ході перевірки розглядаються наступні питання:

наявність державної ліцензії на виконання:

внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд (електропостачання, електрообладнання;

автоматизації і КВП;

зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем), зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд (зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем), технологічного устаткування (зв’язку і комунікацій).

Цей перелік ліцензій не остаточний та може коригуватися з урахуванням специфіки та галузевих особливостей об’єктів;

комплект робочих креслень, за якими здійснювався монтаж Системи;

наявність узгоджених з Державною інспекцією технічного завдання та робочого проекту на улаштування Системи;

наявність документів, що свідчать про якість елементів

Системи, матеріалів і виробів, які застосовувались при виконанні монтажних робіт;

сертифікати відповідності на елементи Системи, технічну документацію заводів-виготовлювачів (паспорт, технічні характеристики та принцип дії Системи);

акти заміру опору ізоляції мереж;

відповідність виконаних монтажно-налагоджувальних робіт проектній документації;

наявність угоди з пультовою організацією, яка забезпечує передачу сигналів спрацювання Системи в автоматичному режимі до оперативно диспетчерської служби Головного управління МНС (далі - ОДС ГУ МНС), відповідно до Технічного завдання.

Крім того, на об’єкті повинні бути засоби реєстрації службової інформації (журнали, засоби автоматичного документування тощо). Повний обсяг їх визначається адміністрацією об’єкта за узгодженням із територіальним органом державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки. Для кожної системи, як мінімум, повинна бути така документація:

паспорт системи; проект системи, узгоджений та затверджений у встановленому порядку;

договір про технічне обслуговування;

журнал обліку робіт з технічного обслуговування;

план-графік технічного обслуговування;

журнал обліку спрацювань системи;

журнал обліку несправностей.

У ході перевірки проводиться комплексне випробування Системи, про що складається протокол згідно з додатком 1 до цього Порядку.

При виявленні недоліків представником територіального органу державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки складається їх перелік, який вручається голові комісії. За результатами перевірки територіальним органом державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки готується та подається до Державної інспекції доповідна записка стосовно готовності Системи до прийняття в експлуатацію з копіями протоколу її комплексного випробування.

5. Участь представника

Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки в комісії з прийняття в експлуатацію Системи Для прийняття в експлуатацію Системи замовником робіт створюється комісія. Порядок та тривалість роботи комісії визначаються замовником робіт.

До складу комісії включаються: керівник об’єкта або уповноважена ним особа (голова комісії);

представник Державної інспекції (заступник голови комісії);

представник проектної організації; представник монтажної організації;

представник організації, яка виконувала програмування та пусконалагоджувальні роботи;

представники органів контролю (за потребою).

Порядок роботи комісії визначається СНиП 3.05.07.

При виявленні недоліків представником Державної інспекції складається їх перелік, який вручається голові комісії.

Акт прийняття Системи в експлуатацію підписується членами комісії в тому випадку, коли комісією не виявлено порушень або виявлені порушення усунуто в повному обсязі. Роботи з улаштування Системи вважаються прийнятими у тому разі, коли акт прийняття Системи в експлуатацію підписаний усіма членами комісії.

Прийняття Системи в експлуатацію оформлюється актом згідно з додатком 2 до цього Порядку.

| Заступник начальника Державної інспекції – начальник відділу інспекції техногенної безпеки полковник служби цивільного захисту | Т.В. Поліщук |
| --- | --- |

Додаток 1

до Порядку прийняття в експлуатацію системи 
раннього виявлення надзвичайних ситуацій та 
оповіщення людей у разі їх виникнення

- ПРОТОКОЛ

проведення комплексного випробування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій 
та оповіщення людей у разі їх виникнення

| м. |  | " __ " _______20__ року |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комісія у складі: |  |  |  |  |
| Голови - представника замовника |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (посада, прізвище, ініціали) |
| Членів комісії - представників: |  |  |  |  |
| органу державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (посада, прізвище, ініціали) |
| монтажно-налагоджувальної організації |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (посада, прізвище, ініціали) |
| проектної організації |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (посада, прізвище, ініціали) |
|  |  |  |  | (посада, прізвище, ініціали) |
| провела перевірку виконаних робіт та встановила: |  |  |  |  |
| монтажною організацією |  |  |  |  |

(назва організації, адреса)

| пред'явлена до проведення комплексного випробування система раннього |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення |  |  |  |
| (найменування, тип та кількість обладнання, |  |  |  |
| відомості про сертифікацію продукції) |  |  |  |
| змонтована: |  |  |  |
| (назва приміщення, цеху, будинку, |  |  |  |
| відомча належність, адреса) |  |  |  |
| відповідно до затвердженої проектної документації, розробленої |  |  |  |
| (№ ліцензії, термін дії ліцензії, № та шифр проекту) |  |  |  |
| яка пройшла погодження в |  |  |  |
| (найменування підрозділу МНС України) |  |  |  |
| лист |  |  |  |
| (№ та дата підписання листа) |  |  |  |
| Результати випробування: |  |  |  |
| Відповідність Системи нормативно-правовим актам та затвердженій проектній документації: |  |  |  |
| Проходження сигналу до пульта централізованого спостереження (ОДС ГУ МНС): |  |  |  |
| (наявність угоди з пультовою організацією, яка забезпечує передачу сигналів спрацювання в |  |  |  |
| автоматичному режимі до ОДС ГУ МНС відповідно до Технічного завдання, наявність договору на |  |  |  |
| технічне обслуговування) |  |  |  |
| Спрацювання системи оповіщення: |  |  |  |
| (оповіщення керівного складу та працюючого |  |  |  |
| персоналу потенційно небезпечних об’єктів про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій, |  |  |  |
| населення, відповідальних посадових осіб територіальних органів МНС, МВС, органів виконавчої влади) |  |  |  |
| Інструменти та обладнання, що використовувались під час випробування: |  |  |  |
| (найменування приладів, дані про повірку) |  |  |  |

Висновок комісії:

| Система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| яка змонтована: |  |  |  |  |  |  |
| (назва приміщення, цеху, будинку, відомча належність, адреса) |  |  |  |  |  |  |
| пройшла комплексне випробування, знаходиться в |  |  |  |  | стані і |  |
| (працездатному, непрацездатному) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до прийняття в експлуатацію |  |  |  |
| (готова, не готова) |  |  |  |  |  |  |
|  | Голова - представника замовника |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (посада, прізвище, ініціали) |  |  |
|  | Члени комісії - представники: |  |  |  |  |  |
|  | орган державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (посада, прізвище, ініціали) |  |  |
|  | монтажно-налагоджувальної організація |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (посада, прізвище, ініціали) |  |  |
|  | проектної організація |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (посада, прізвище, ініціали) |  |  |
|  |  |  |  | (посада, прізвище, ініціали) |  |  |

- Додаток 2

до Порядку прийняття в експлуатацію системи 
раннього виявлення надзвичайних ситуацій та 
оповіщення людей у разі їх виникнення

- АКТ

прийняття в експлуатацію системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та 
оповіщення людей у разі їх виникнення

| м. |  | " __ " _______20__ року |
| --- | --- | --- |

| Комісія, яка призначена наказом |  |
| --- | --- |
| У складі: |  |
| Голови - представника замовника |  |
|  | (посада, прізвище, ініціали) |
| Членів комісії - представників: |  |
| органу державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки |  |
|  | (посада, прізвище, ініціали) |
| монтажно-налагоджувальної організації |  |
|  | (посада, прізвище, ініціали) |
| проектної організації |  |
|  | (посада, прізвище, ініціали) |
|  | (посада, прізвище, ініціали) |

| провела перевірку виконаних робіт та встановила: |  |
| --- | --- |

| монтажною організацією |  |
| --- | --- |

(назва організації, адреса)

| пред'явлена до проведення комплексного випробування система раннього |  |
| --- | --- |
| виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення |  |

(найменування, тип та кількість обладнання,

відомості про сертифікацію продукції)

| змонтована: |  |
| --- | --- |
| (назва приміщення, цеху, будинку, |  |
| відомча належність, адреса) |  |

| відповідно до затвердженої проектної документації, розробленої |  |
| --- | --- |
| (№ ліцензії, термін дії ліцензії, № та шифр проекту) |  |
| яка пройшла погодження в |  |
| (найменування підрозділу МНС України) |  |
| лист |  |
| (№ та дата підписання листа) |  |

Результати перевірки: система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення пройшла комплексне випробування, знаходиться в працездатному стані і готова до експлуатації, про що складено протокол від " __ " ________20___ року N ____.

- Висновок комісії і оцінка виконаних робіт:

| Система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення |  |
| --- | --- |
| яка змонтована: |  |
| (назва приміщення, цеху, будинку, відомча належність, адреса) |  |

вважати прийнятою в експлуатацію з " __ " _____ 20__ року.

Перелік документації, що додається до акта:

1. Переліки недоліків системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, з відмітками про їх усунення.

2. Акти виміру опору ізоляції електричних мереж.

3. Акт закінчення монтажних робіт.

4. Відомість змонтованих приладів та обладнання.

5. Акт закінчення пусконалагоджувальних робіт.

6. Протокол проведення комплексного випробування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.

7. Акт тестового випробування щодо визначення технічної можливості передачі тривожного сигналу від систем спостерігання до оперативно диспетчерської служби ГУМНС.

8. Наказ керівника об’єкта про призначення особи, відповідальної за експлуатацію Системи.

9. Інші документи.

(зазначити назви документів)

| Голова - представника замовника М.П. |  |
| --- | --- |
|  | (посада, прізвище, ініціали) |
| Заступник голови комісії: |  |
| представник Державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки М.П. |  |
|  | (посада, прізвище, ініціали) |
| Члени комісії - представники: |  |
| експлуатаційна організація М.П. |  |
|  | (посада, прізвище, ініціали) |
| монтажно-налагоджувальної організація М.П. |  |
|  | (посада, прізвище, ініціали) |
| проектної організація М.П. |  |
|  | (посада, прізвище, ініціали) |